- Popis předmětu

Specifikace se vztahuje na plynem SF6 izolované vypínače s jmenovitým napětím 123 kV a jmenovitým kmitočtem 50 Hz. Poptávány jsou varianty s jedním a se třemi pohony. Vypínače budou použity ve venkovních rozvodnách 110 kV a to v síti s uzemněným uzlem.

- VŠeobecnÉ poŽadavky

  - Normy a předpisy

Vypínač musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN EN 62 271-100 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu |
| --- | --- |
| ČSN EN 62 271-1 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídící zařízení střídavého proudu |
| ČSN EN 62155 | Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V |
| ČSN EN 60507 | Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění |
| ČSN EN 62444 | Metrické kabelové průchodky pro elektrické instalace |
| ČSN EN 60376 | Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních |
| ČSN EN 60447 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání |
| ČSN EN 61082-1 | Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla |
| ČSN EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody |
| ČSN EN ISO 9001 | Systém managementu kvality - Požadavky |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 50110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN 33 0405 | Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění |
| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| Nařízení EP č. 517/2014 | o fluorovaných skleníkových plynech |

Nabízené vypínače musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně v této specifikaci uvedeny.

- Upřesňující požadavky

  - Obecné parametry

    - Parametry sítě VVN

| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV |
| --- | --- |
| Maximální napětí sítě UM | 123 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem |

    - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | Venkovní prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu, VI dle PNE 33 0000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | - 30 až + 40 °C |
| Nadmořská výška | do 1000 m. n. m. |
| Stupeň znečištění podle ČSN 33 0405 | ≥ III |
| Rychlost větru | ≥ 34 m/s |

  - Technické požadavky

    - Požadované parametry

| Elektrické parametry |  |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Třída mechanické trvanlivosti (viz ČSN EN 62 271-100) | M2 |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí – společná hodnota | ≥ 230 kV |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí – v odpojovací dráze | ≥ 265 kV |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu – společná hodnota | ≥ 550 kV |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu – v odpojovací dráze | ≥ 630 kV |
| Jmenovitý proud | ≥ 3150 A |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud | ≥ 80 kA |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud | ≥ 40 kA |
| Počet spínacích cyklů (zap+vyp) jmenovitého proudu | ≥ 2000 |
| Jmenovitá doba zkratu | ≥ 1 s |
| Činitel prvního vypínajícího pólu při svorkovém zkratu | 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání | O-0,3s-CO-3min-CO |
| Spínací doby |  |
| Celkový vypínací čas | ≤ 60 ms |
| Nesoučasnost pólů při zapínání | ≤ 3 ms |
| Nesoučasnost pólů při vypínání | ≤ 3 ms |
| Zhášecí plyn |  |
| Typ plynu | SF6 dle ČSN EN 60376 |
| Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) | ≤ 0,1 % za rok |
| Relé pro sledování hustoty plynu | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6, sledované stavy: ztráta/pokles |
| Manometr každého plynového oddílu, teplotně kompenzovaný | ANO- přímo viditelné |
| Temperování |  |
| Jmenovité napětí | 230/400 V, 50 Hz |
| Ovládání |  |
| Ovládací napětí | Var 1: 110 V DC s možností 220 V DC |
|  | Var 2: 220 V DC |
| Volné kontakty kontroleru | Min 6 ZAP, 6 VYP, 1 POMOCNÉ |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO |
| Krytí skříně | ≥ IP 54 |
| Pohon |  |
| Počet pohonů | 1 (společný) |
|  | 3 |
| Typ | Elektromotorický s pružinovým střadačem |
| Jmenovité napětí pohonu | Var 1: 110 V DC s možností 220 V DC |
|  | Var 2: 220 V DC |
| Výkon motoru | ≤ 1000 W / resp ≤ 3x 1000 W |
| Počet zapínacích cívek pro každý pohon | 1 |
| Počet vypínacích cívek pro každý pohon | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí | ANO- bez možnosti nulování |
| Elektrické ovládání (tlačítka) | ANO |
| Mechanické namáhání svorek |  |
| Statické zatížení svorek ve všech směrech horizontální roviny | ≥ 0,75 kN |
| Statické zatížení svorek ve vertikálním směru | ≥ 1 kN |
| Statické + dynamické zatížení svorek ve všech směrech horizontální roviny | ≥ 3 kN |
| Statické + dynamické zatížení svorek ve vertikálním směru | ≥ 3 kN |
| Izolátor |  |
| Provedení izolátoru | Porcelán |
| Životnost |  |
| Technická životnost zařízení | ≥ 30 let |

    - Konstrukce

      - Nosný rám

Součástí vypínače je nosný rám společný pro všechny póly, který zároveň slouží pro uchycení skříně/ skříní od pohonů i společné ovládací skříně.

      - Základní rozměry

Požadavky se týkají jak vypínače s jedním, tak vypínače se třemi pohony. Mezifázová vzdálenost musí být musí být nejméně 1700 mm a nejvíce 2000 mm. Vypínač musí být připraven k instalaci na dvě podpěry. Osová vzdálenost mezi podpěrami musí být 2530 mm, rozměry otvorů pro upevnění nosného rámu na podpěry nejsou určeny.

Pomocná konstrukce a šroubení pro upevnění vypínače na pomocnou konstrukci není součástí dodávky vypínače.

      - Nádoba

Musí být dodrženy předpisy a nařízení pro tlakové nádoby. Plnící tlak a objem musí být navržen tak, aby nebyly nutné žádné odborné kontroly nebo revize.

Musí být zaručena taková těsnost, že jmenovitý provozní tlak v nádobě se udrží minimálně po dobu 30 let. Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) nesmí překročit 0,1 % za rok. Celková hmotnost plynu SF6 v zařízení musí být menší než 500 tun ekvivalentu CO2, dle 
Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 517/2014. Póly vypínače musejí být vybaveny absorpčními filtry (molekulárními síty), aby plyny vysušovaly a absorbovaly produkty rozkladu SF6. Životnost těchto filtrů musí být taková, že vystačí do doby první revize stanovené výrobcem.

      - Ochrana proti korozi

Pomocí vhodných konstrukčních technických opatření (např. odpovídající systémy těsnění, přirozeného provětrání, odvodnění otvorů) musí být vyloučeno pronikání vlhkosti do dutin nebo trvalé nahromadění vlhkosti v těchto místech.

Všechny ocelové části a části ze železných slitin musejí být minimálně žárově zinkované. Příprava, průběh zinkování a výsledná tloušťka vrstvy musí být v souladu s ČSN EN ISO 1461. V případě že jsou aplikovány další ochranné vrstvy nátěrem, musí být zajištěno, že nátěrové hmoty a používané postupy umožní následné přetření dalšími nátěry.

Skříň pohonu bude vyrobena z nerezavějícího materiálu ev. ze slitin hliníku bez dodatečné ochranné vrstvy např. nátěrem.

Nádoba pro plyn musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli ev. ze slitin hliníku. Volba materiálu musí zabezpečit, že ztráty vířivými proudy nezpůsobí nepřípustné oteplení.

Vysokonapěťové svorky, zemní svorka musí být vhodným způsobem ošetřeny tak, aby se předešlo korozi a byl zajištěn kvalitní proudový spoj.

      - Systém detekce úniku plynu

Součástí dodávky je i systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014.

Jednotlivé hermeticky uzavřené plynové prostory jsou vybavené kontakty a kabeláží pro přenos informace o úniku plynu SF6 do skříně NN (ochrany). Všechny plynové oddíly s plynem SF6 budou vybaveny vizuální signalizací stavu plynu SF6. Manometr musí být teplotně kompenzovaný. Oblast provozní hodnoty tlaku musí být na přístroji vyznačena zeleně, oblast varovného zvýšení tlaku žlutě, nežádoucí hodnota tlaku červeně.

Systém detekce úniku plynu SF6 musí být konstruován takovým způsobem, aby byla možná jeho pravidelná kontrola ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 a to bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části vypínače a bez nutnosti demontovat manometr.

Počet plynových prostorů dle návrhu výrobce.

      - Zařízení k uvolnění přetlaku

Regulace plynu ve vypínači musí být provedena vhodným a odpovídajícím způsobem, mezi komorami musí být instalováno vhodné zařízení ke snížení přetlaku, jako např. přetlakové ventily.

      - Označování, indikátor polohy

Vypínač s jedním společným pohonem musí být vybaven jedním ukazatelem polohy, vypínač se třemi pohony musí mít ukazatele polohy zvlášť pro každý pól. Ukazatel polohy musí být přímo mechanicky spojený s pohonem. Ukazatel polohy musí být jasně viditelný z provozní strany (strana, na které jsou umístěny tlačítka pro místní ovládání). Vypínač dále musí mít pro každý pohon ukazatel natažení střádače. Dále je vypínač vybaven sledováním hustoty plynu SF6, viz odstavec výše.

Veškerá výše uvedená signalizace bude provedena na přímo viditelných místech (při uzavřených i otevřených dveří skříně pohonu).

Ve skříních musí být popsány prvky pro místí ovládání, dále všechny svorkovnice, svorky a zemní svorky atd.

    - SF6

Plnícím mediem je plyn SF6 odpovídající normě ČSN EN 60376. Tlaková lahev zůstane po instalaci vypínače v majetku objednatele.

    - Izolátor

Izolátor bude vyroben z porcelánu. Tělo izolátoru musí být vyrobeno z korundovaného (vysoce slinutého) porcelánu dle ČSN EN 60672-1 až -3. Třída použitého porcelánu musí odpovídat nejméně C120 podle ČSN EN 60672.

Rozměrové tolerance musejí být v souladu s ČSN EN 62155. Profil stříšek musí povrchu izolátoru umožnit samočisticí schopnost.

    - Připojení

      - Primární připojení

Vypínače musejí mít horizontální hliníkové ploché svorky s osmi otvory s roztečí 50 mm. Horní i dolní svorky musí být umístěné na obou stranách přístroje (pokud lze svorky montovat variabilně, pak je namísto čtyř kusů svorek dostatečná jedna svorka v dolní a jedna svorka v horní části).

Materiál, ze které jsou vysokonapěťové svorky vyrobené musí být vhodný pro připojení hliníkové svorky (hliník, pocínovaná měď atd).

      - Připojení ovládacího obvodu

Použijí se připojovací konektory kompatibilní s konektory od firmy Phoenix typu UT 4 a 
UT 4-PE, nebo UK 5N a USLKG 5. Dále u všech kabelů musí být použitý kontakt BSLK 16. Úchytky musejí být namontované na montážní lišty typu NS 35/15. Venkovní připojovací konektory musejí být kovové s krytím nejméně IP 56, podle ČSN EN 60529. Zástrčky musejí mít vodicí drážky a mechanické zajištění proti odpojení vlivem vibrací.

      - Uzemňovací svorky

Základový rám bude opatřen dvojicí svorek pro připojení externího uzemnění, které budou na základovém rámu umístěny úhlopříčně. Dále budou svorkou opatřeny všechny skříně.

Připojovací plochy musí být nelakované, tj. bez nátěru. Připojení uzemnění musí být opatřeny symbolem uzemnění, šrouby jsou součástí dodávky vypínače.

    - Pohon

K natažení střádače pohonu slouží elektrický motor. Skříň pohonu je umístěna na nosné konstrukci vypínače. Pohon musí být s mechanickým natahováním pružiny. Zapnutí vypínače bude při nenastřádaném pohonu blokováno.

Pružinový pohon musí být dimenzován na jmenovitou spínací sekvenci vypínače. V nouzových případech musí být možné pohon ručně natáhnout klikou. Tento ruční pohon musí být při chodu elektrického pohonu zablokován.

      - Spínání

Vypínač má minimálně jednu zapínací cívku s dvoupólovým ovládáním a automatikou proti pumpování, ovládanou přes přepínač Local-Remote-Off. Cívka musí umožňovat zapojení na samostatné ovládací napětí. Pokud je vypínač vybaven dvěma zapínacími cívkami, zapojení druhého okruhu musí být analogické jako prvního. Vypínač má nejméně dvě vzájemně nezávislé vypínací cívky. Obě vypínací cívky musejí být vzájemně elektricky a mechanicky odděleny. První vypínací cívka je zapojena přes přepínač Local-Remote-Off s vývodem pro ochrany bez přepínače, druhá je zapojena přímo. Každá vypínací cívka je zapojena na samostatné ovládací napětí a je uzpůsobena pro připojení monitorování vypínacích obvodů. Funkční blokování vypínače monitorováním tlaku SF6 (příliš nízký tlak) musí zabránit spínání vypínače.

      - Počítadlo cyklů

Počítadlo cyklů musí být umístěno na skříni vypínače, vypínač se třemi pohony musí mít počítadla zvlášť pro každou fázi (resp. pro každý pohon). Počítadlo počítá cyklus zap-vyp jednou, nesmí být možné ho vynulovat.

    - Ovládací skříň a skříň pohonu

      - Uspořádání a konstrukce

Každý pohon bude mít samostatnou skříň. Ovládací skříň je vždy jedna, společná. Každá skříň musí být nainstalována přímo na nosný rám vypínače. Spodní okraj skříně musí být nejméně 600 mm nad zemí. Krytí skříně musí být nejméně IP 54, podle ČSN EN 60529, její osvětlení není nutné.

Ovládací prvky ve skříni musejí být uspořádány podle ČSN EN 50110, tj. mimo nebezpečné zóny. Přístupné pohyblivé části musejí být opatřeny kryty. Dveře musí být otočné nebo výklopné, při otevření nesmějí zasahovat do nebezpečné zóny, dle ČSN EN 50110 a musí být opatřeny aretací polohy. Dvířka řídicí skříně s pohony musejí mít uzamykání pomocí závorových zámků.

      - Ochrana proti kondenzaci vody

Skříň pohonu a ovládací skříň musejí být vybaveny ochranou proti kondenzaci vody.  Topné odpory musejí být opatřeny kryty na ochranu před přímým dotykem. Jmenovité napětí topení je 230/400 V AC.

Skříně musejí být konstruované tak, aby byla zaručena přirozená cirkulace vzduchu, přívody větracího vzduchu musejí být vybaveny síťkou proti hmyzu.

      - Kabelové vývody

Spodní deska skříně musí být opatřena kabelovými průchodkami (s metrickými závity), podle 
ČSN EN 62444, s ochranou proti korozi (nikl-mosaz) a s mechanickým uchycením pláště kabelu. Skříň musí být navržena tak, aby byl zajištěný dostatečný prostor pro vstup kabelů. Kabelové propojení mezi jednotlivými skříněmi musí vést v nosném rámu vypínače, ev. po samostatné lávce, která musí být součástí dodávky.

    - Požadavky na zapojení obvodů

Minimální požadavky na principiální obvody pro ovládání, signalizaci a pohon které musí nabízené vypínače splnit jsou definovány standardizovanými schématy, viz příloha specifikace. Čelní a zadní pohled na osazení přístrojů je pouze informativní. Odpory na hlídání vypínací cesty nejsou dodávka vypínače, jsou dodávány stavbou v individuální velikosti pro každý jednotlivý projekt.

- Zkoušky

Zkoušky musí být provedeny dle platných norem. Zadavatel je oprávněn kontrolovat nebo nechat kontrolovat dodržování parametrů produktu, stejně tak parametry kvality. Zadavatel si vyhrazuje právo podílet se na testování a měření výrobku. Musí být informován o tom, kdy se takové zkoušky konají nejméně 14 dní dopředu. Prodávající poskytuje vše potřebné pro provedení těchto zkoušek zdarma.

  - Typové zkoušky

Na každém typu vypínače budou provedeny typové zkoušky předepsané v kapitole 6 
ČSN EN 62271-100 vč. rozšířené mechanické zkoušky vypínače třídy M2 pro zvláštní provozní požadavky.

Od těchto zkoušek bude dodán protokol, ze kterého musí být zřejmé, že zkoušený typ vyhověl.

  - Kusové zkoušky

Na každém dodaném vypínači musejí být provedeny kusové zkoušky v rozsahu minimálně podle kapitoly 7 ČSN EN 62271-100. Zkoušky musí být zdokumentovány v protokolu, který bude součástí konkrétní dodávky každého vypínače.

  - Přejímka

Zadavatel si vyhrazuje právo podílet se na přejímací zkoušce v rozsahu kusových zkoušek. Taktéž musí být informován o tom, kdy se takové zkoušky konají nejméně 14 dní dopředu. Dodavatel poskytuje vše potřebné pro samotné provedení těchto zkoušek zdarma.

- Výrobní štítek

Vypínače se společným rámem mají společný typový štítek se společným výrobním číslem všech tří pólů. Údaje, které je případně nutno vzáhnout na jednotlové póly (např. hmotnost náplně SF6, evivalentní hodnota v CO2) budou vhodně uvedeny/ označeny také na společném výrobním štítku.

Dále bude/budou výrobním štítkem/y označen/y i pohon/y. Štítky budou obsahovat minimálně povinné údaje uvedené v tabulce 10. ČSN EN 62 271-100 spolu s údaji podle 
Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Všechny štítky musejí být trvale čitelné, odolné proti povětrnostním vlivům a korozi. Připevňovací materiál musí být odolný proti korozi. Všechny údaje musejí být uvedeny v českém jazyce.

- Doprava a balení

Součástí dodávky je doprava na místo určení. Složení a vnitro staveništní manipulace není součástí dodávky.

Vypínač musí být zabalen tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Pokud to lze, nebudou použity žádné plastové obaly. Balení bude uzpůsobeno pro zvedání standardními transportními prostředky. Na balení musí být uvedena přepravní poloha.

Vypínač bude mít odpovídající balení pro skladování za níže uvedených podmínek:

- Krátkodobé skladování (min se vyžaduje 3 měsíce) ve venkovním prostředí a to bez nutného zásahu (např. zapojení temperování skříní, dodatečný obalový materiál atd.).

- Dlouhodobé skladování (nad 3 měsíce) ve vnitřní, temperované hale a to bez dodatečného obalového materiálu atd.

- Šéfmontáž

Jako samostatná služba k dodávce vypínače je požadována šéfmontáž (seřízení a uvedení do provozu). Tato bude prováděna výrobcem proškolenou osobou s odpovídající jazykovou úrovní českého jazyka. Dodavatel v rámci požadované dokumentace uvede požadavky na součinnost při zajišťování šéfmontáže ze strany objednatele. Výstupem šéfmontáže bude protokol o provedení všech zkoušek dle příslušných norem. Služba je uvažována jako paušál, včetně nezbytné dopravy na místo montáže (celé zásobovací území EG.D).

- Příslušenství

Součástí každé dodávky zařízení bude příslušenství potřebné pro bězný provoz a místní manipulace.

- Proškolení

Zadavatel požaduje proškolení obsluhy v rámci prvních dodávek pro:

- provádění místních manipulací, základní seznámení se zařízením

- splnění kvalifikačních požadavků na provádění běžné (pravidelné) údržby, které výrobce uvažuje v provozním předpisu provádět interně pracovníky provozovatele a pro provádění základních diagnostických činností na vypínači, sledování plynu SF6 atd.

Kontrolu manometru vyžaduje objednatel provádět interně, v periodách dle NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014, výrobce musí tyto činnosti umožnit.

Skupina školených pracovníků v rozsahu min. 10 osob, jednací jazyk český.

- Garance dostupnosti náhradních dílů

Zadavatel vyžaduje garanci na dodání náhradních dílů po dobu životnosti zařízení.

- Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny v průběhu plnění smlouvy jsou přípustné pouze na základě předchozího odsouhlasení s kupujícím. Odsouhlasené změny musí být dodavatelem zapracované do dokumentace v plném rozsahu.

- Přílohy

- Pravidla EG.D pro dokumentaci sekundární technologie s využitím systému CAD/CAE:

Principiální schémata zapojení pro vypínač s jedním pohonem:

Principiální schémata zapojení pro vypínač s jedním pohonem: