## TOP BO OPEX EMP2022+
Soupis nejčastěji zadávaných BO OPEX zhotovitelům staveb - výkony - EMP2022+
p.č. | hladina VN nebo NN a typ distribučního zařízení | Název výkonu | číslo výkonu PUD | kategorie staveb EMP2022+ 1) 2) 3) podle RS | Plný popis výkonu | M.J. | bázová cena výkon práce - soutěžený výkon BO OPEX (Kč) | bázová cena výkon vlastní materiál zhotovitele - nesoutěžený výkon BO OPEX (Kč) | celkem výkon
1. | vNN | výměna vodičů ALFE 70 |  | 2.3 | Výměna vodičů NN AlFe za AlFe do 70 mm2 (4x): Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajících vodičů (AlFe), vazů, svorek pro ukončení, montáž nových vodičů (AlFe) vč. spojek, vazů, svorek pro ukončení, napnutí, práce jsou uvažovány na zařízení bez napětí, v případě, že je změna průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení není v ceně výkonu. | m | 235 | 0 | 235
2. | vNN | výměna vodičů ALFE 70 výměna za NFA2X |  | 2.3 | Výměna vodičů NN AlFe za slaněné izolované do 95 mm2 (4x): Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajících vodičů (AlFe) vazů, svorek pro ukončení, montáž nových vodičů (slaněné izolované), závěsné svorky, kotevní svorky, napnutí, práce jsou uvažovány na zařízení bez napětí, v případě, že je změna průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení, není součástí ceny výkonu. (Upevnění vodičů holých AlFe je zcela odlišné než slaněných izolovaných NN. Proto je nezbytné před rozhodnutím o výměně prověřit dodržení technických vzdáleností objektů od izolovaných vodičů.) | m | 140 | 0 | 140
3. | vNN | výměna přípojky NFA2X 1 pole do 35m vč. skříně PS |  | 2.3 | Výměna přípojky do 35m slaněným izolovaným vodičem: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávající přípojky, kompletní montáž nové, výměna PS skříně a střešníku Ø60 mm procházejícího římsou (kotevní objímka, střešníková trubka, držák, připojení k ochranné soustavě), montáž vodičů 4 x 25, montáž vodiče pod omítku (do trubek), zapojení vodiče (4x) v nové přípojkové skříni, zednické práce, definitivní úprava fasád včetně barvy, průchod římsou, úprava střechy, montáž objímek na stávající sloup, napojení přípojky na stávající síť, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení, není součástí ceny výkonu. Vlastní materiál: Páska novoplast, šroub M6x20, matice M6, cement, sádra, malta vápenocementová, písek, voda, vazelína, trubka elektroinstalační. | ks | 16225 | 70 | 16295
4. | vNN | výměna přípojky AYKYz 1 pole do 35m vč. skříně PS |  | 2.3 | Výměna přípojky do 35m závěsným kabelem: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávající přípojky, kompletní montáž nové, výměna PS skříně a střešníku Ø60 mm procházejícího římsou (kotevní objímka, střešníková trubka, držák, připojení k ochranné soustavě), montáž vodičů 4 x 25, montáž vodiče pod omítku (do trubek), zapojení vodiče (4x) v nové přípojkové skříni, zednické práce, definitivní úprava fasád včetně barvy, průchod římsou, úprava střechy, montáž objímek na stávající sloup, ukončení nosného lana, napojení přípojky na stávající síť, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení, není součástí ceny výkonu. Vlastní materiál: Páska novoplast, šroub M6x20, matice M6, cement, sádra, malta vápenocementová, písek, voda, vazelína, trubka elektroinstalační. | ks | 15147 | 99 | 15246
5. | vNN | výměna střešníku, konzoly, háku |  | 2.3 | Výměna střešníku, konzoly, háku: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího, montáž nového střešníku (kotevní objímka, střešníková trubka, držák, kotva ve zdi, připojení k ochranné soustavě), opětná montáž vodičů, zednické práce, definitivní úprava fasád včetně barvy, práce je uvažována na zařízení bez napětí. Vlastní materiál: Páska novoplast, šroub M6x20, matice M8, cement, sádra, malta vápenocementová, písek, voda, vazelína. | ks | 10308 | 47 | 10355
6. | vNN | výměna svodu zdivo včetně SP100/200 |  | 2.3 | Výměna skříně kabelové SP100/200 do výklenku pro venkovní vedení NN: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávající, montáž nové skříně, zednické práce, drážka a trubka PVC pod omítku, zapojení vodiče (4x), osazení pojistek, tepelná izolace za skříň, definitivní úprava fasád včetně barvy, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení, není součástí ceny výkonu. Vlastní materiál: deska polystyrenová, trubka ohebná elektroinstalační, cement, vápno, sádra, malta vápenocementová, písek, voda, vazelína na kontakty, provozní značení 7 zanků + rámeček. | ks | 9094 | 170 | 9264
7. | vNN | výměna svodu a sloupu včetně SP100/200 |  | 2.3 | Výměna svodu a sloupu včetně SP100/200 Výměna podpěrného bodu NN betonového jednoduchého a skříně kabelové SP100/200 pro kabelovou přípojku a kabelového svodu do skříně: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího kabelového svodu a skříně, demontáž stávajícího sloupu, demontáž vazů, vystrojení sloupu (pro sloup - nová konzola vvs nosná, 4x izolátory) na zemi, rozbourání skrytých základových konstrukcí, zemní práce pro sloup bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, postavení sloupu, betonový základ, úprava jednoduchého povrchu (trávník, zemědělské plochy), montáž vazů, opětná montáž vodičů, doprava materiálu, práce jsou uvažovány na zařízení bez napětí, montáž nového kabelového svodu, napojení na stávající síť, montáž nové skříně, zapojení vodičů (8x), osazení pojistek, upevnění ochranné trubky páskou, zemní práce pro ochrannou trubku bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, úprava jednoduchého povrchu (trávník, zemědělské plochy), práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení, není součástí ceny výkonu. Vlastní materiál: Směs betonová C12/15, voda, vazelína na kontakty, osivo, provozní značení 7 znaků + rámeček. | ks | 21373 | 2019 | 23392
8. | vNN | výměna skříně SV 101 |  | 2.3 | Výměna skříně kabelové SV101: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávající skříně, odpojení vodičů a pojistek, montáž nové skříně, ponechání stávajících svodů a zemních trubek, zapojení vodičů ve skříni, osazení pojistek, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení, není součástí ceny výkonu. Vlastní materiál: provozní značení 7 znaků. | ks | 5294 | 27 | 5321
9. | vNN | výměna skříně SV 201 |  | 2.3 | Výměna skříně kabelové SV201: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávající skříně, odpojení vodičů a pojistek, montáž nové skříně, ponechání stávajících svodů a zemních trubek, zapojení vodičů ve skříni, osazení pojistek, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení, není součástí ceny výkonu. Vlastní materiál: provozní značení 7 zanků. | ks | 7218 | 27 | 7245
10. | vNN | výměna svodu/ů, vývodu/ů skříně SV 101 kab. stávající |  | 2.3 | Výměna svodu/ů, vývodu/ů skříně SV 101 kab. stávající: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž vývodové zemní a vývodových trubek po sloupu, odpojení stávajících kabelů v SV skříni, montáž nové vývodové zemní a vývodových trubek po sloupu, zatažení stávajících kabelů a zapojení v SV skříni, osazení pojistek, terénní úpravy a osetí povrchu se zalitím, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu, doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. | ks | 7117 | 0 | 7117
11. | vNN | výměna svodu/ů, vývodu/ů skříně SV 201 kab. stávající |  | 2.3 | Výměna svodu/ů, vývodu/ů skříně SV 201 kab. stávající: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž vývodové zemní a vývodových trubek po sloupu, odpojení stávajících kabelů v SV skříni, montáž nové vývodové zemní a vývodových trubek po sloupu, zatažení stávajících kabelů a zapojení v SV skříni, osazení pojistek, terénní úpravy a osetí povrchu se zalitím, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu, doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. | ks | 8661 | 0 | 8661
12. | vNN | výměna NFA2X vč. zaústění do skříně SV101 |  | 2.3 | Výměna NFA2X vč. zaústění do skříně SV101: Odpojení stávajících vodičů v SV skříni a odpojení na venkovním vedení NN, vyjmutí pojistek, demontáž vývodových trubek po sloupu, montáž vývodových trubek po sloupu a nových NFA2X vč. zatažení a zapojení na stávající vedení NN a v SV skříni, osazení pojistek, terénní úpravy a osetí povrchu se zalitím, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu, doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. | ks | 6946 | 0 | 6946
13. | vNN | výměna NFA2X vč. zaústění do skříně SV201 |  | 2.3 | Výměna NFA2X vč. zaústění do skříně SV201: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Odpojení stávajících vodičů v SV skříni a odpojení na venkovním vedení NN, vyjmutí pojistek, demontáž vývodových trubek po sloupu, montáž vývodových trubek po sloupu a nových NFA2X vč. zatažení a zapojení na stávající vedení NN a v SV skříni, osazení pojistek, terénní úpravy a osetí povrchu se zalitím, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu, doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. | ks | 9578 | 0 | 9578
14. | TS | výměna NFA2X vč. zaústění do skříně TR |  | 3 | Výměna NFA2X vč. zaústění do skříně TR: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Odpojení stávajících vodičů v rozvaděči NN RST a odpojení na venkovním vedení, vyjmutí pojistek, demontáž vývodové trubky po sloupu, (demont. venk. omezovačů NN v případě AlFe), montáž vývodové trubky po sloupu a nových NFA2X vč. zatažení a zapojení na stávající vedení NN a v rozvaděči NN RST, osazení pojistek, montáž omezovačů NN do rozvaděče RST (v případě výměny AlFe na NFA2X), zemní práce pro vývodovou trubku, terénní úpravy a osetí povrchu se zalitím, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu, doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál: osivo, voda. | ks | 7841 | 4 | 7845
15. | vNN | výměna PB NN, osazení konzoly |  | 2.3 | Výměna PB NN, osazení konzoly: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Výměna podpěrného bodu NN betonového jednoduchého demontáž stávajícího sloupu, demontáž vazů, vystrojení sloupu (pro sloup 10,5/6- nová konzola vvs nosná, 4x izolátory) na zemi, rozbourání skrytých základových konstrukcí, zemní práce pro sloup bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, postavení sloupu, betonový základ, úprava jednoduchého povrchu (trávník, zemědělské plochy), montáž vazů, opětná montáž vodičů, práce jsou uvažovány na zařízení bez napětí. Vlastní materiál: Směs betonová C12/15, vazelína, osivo, voda. | ks | 16947 | 1916 | 18863
16. | vVN | výměna PB nosný VN, osazení konzoly |  | 3 | Výměna podpěrného bodu VN betonového nosného: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího a montáž nového sloupu, vystrojení sloupu (pro sloup do 12 m- nová konzola pařát JB, izolátory a žebřík) na zemi, rozbourání skrytých základových konstrukcí, zemní práce pro sloup bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, postavení sloupu, betonový základ, úprava jednoduchého povrchu (trávník, zemědělské plochy), montáž ukončení vodičů a vazů, opětná montáž vodičů, práce jsou uvažovány na zařízení bez napětí. Vlastní materiál: Směs betonová C12/15, vazelína, osivo, voda. | ks | 19430 | 2553 | 21983
17. | vVN | výměna ÚO FLA/FLB za ÚO PPN, bez výměny p.b. a bez uzemnění v zemi |  | 3 | Výměna ÚO za rovinný pod vedení PPN Fla/Flb: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. kompletní demontáž ÚO (kotevní řetězce, žebřík, tabulka), montáž nové konzoly Pařát a zábrany ptactva, ÚO PPN (kotevní řetězce, nosník boční, pas prodlužovací, zemnící svod, tabulka), ukončení vodičů, opětné montáže vodičů, terénní úpravy, práce jsou uvažovány na zařízení bez napětí, ve výkonu není uvažován sloup a uzemnění v zemi. Vlastní materiál: vazelína, osivo, voda. | ks | 35537 | 11 | 35548
18. | vVN | výměna ekvipotenciálních kruhů |  | 3 | Výměna ekvipotenciálních kruhů: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. odpojení a demontáž stávající zemnící soustavy, uzemnění z betonového sloupu od zkušební svorky, označení, připojení na stávající uzemnění, zemní práce pro uzemnění bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, položení uzemnění, nátěr spojů, spojení a položení rozšiřujícího uzemnění, úprava jednoduchého povrchu (trávník, zemědělské plochy), je nutno uzemnění zkontrolovat a sepsat protokol o uložení, pozn. minimální množství pro použití položky je 10m. Vlastní materiál: gumoasflat, šrouby M8x30, matice M8, osivo, voda. | ks | 10509 | 171 | 10680
19. | kNN | montáž kabelové spojky do 4x120, chodník |  | 1.3 | Montáž kabelové spojky do 4x120, chodník: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Montáž šroubové NN spojky (město) do 120 mm2 (4x)- odstranění zpevněných povrchů (řezání, bourání), zemní práce pro spojku do 1 kV bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, manipulace se zábranou, montáž spojky, lože pro spojku, výstražná folie, označení kabelu volně uloženého, hutnění po vrstvách, práce je uvažována na zařízení bez napětí, montáž stávající zádlažby. Vlastní materiál: písek. | ks | 6953 | 33 | 6986
20. | kNN | montáž kabelové spojky do 4x120, v zeleným |  | 1.3 | Montáž kabelové spojky do 4x120, v zeleným: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Montáž šroubové NN spojky (volný terén) do 120 mm2 (4x)- zemní práce pro spojku do 1 kV bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, manipulace se zábranou, montáž spojky, lože pro spojku, výstražná fólie, označení kabelu volně uloženého, hutnění po vrstvách, odstranění a úprava jednoduchého povrchu (trávník, zemědělské plochy, zalití), práce je uvažována na zařízení bez napětí. Vlastní materiál: písek, osivo,voda. | ks | 2969 | 40 | 3009
21. | kNN | montáž kabelové spojky nad 4x120, chodník |  | 1.3 | Montáž kabelové spojky nad 4x120, chodník: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Montáž šroubové NN spojky (město) nad 120 mm2 (4x)- odstranění zpevněných povrchů (řezání, bourání), zemní práce pro spojku do 1 kV bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, manipulace se zábranou, montáž spojky, lože pro spojku, výstražná folie, označení kabelu volně uloženého, hutnění po vrstvách, práce je uvažována na zařízení bez napětí, montáž stávající zádlažby. Vlastní materiál: písek. | ks | 7764 | 33 | 7797
22. | kNN | montáž kabelové spojky nad 4x120, v zeleným |  | 1.3 | Montáž kabelové spojky nad 4x120, v zeleným: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Montáž šroubové NN spojky (volný terén) nad 120 mm2 (4x)- zemní práce pro spojku do 1 kV bez uvedení druhu výkopu, třída těžitelnosti 1 - 5, manipulace se zábranou, montáž spojky, lože pro spojku, výstražná fólie, označení kabelu volně uloženého, hutnění po vrstvách, odstranění a úprava jednoduchého povrchu (trávník, zemědělské plochy, zalití), práce je uvažována na zařízení bez napětí. Vlastní materiál: písek, osivo,voda. | ks | 3823 | 40 | 3863
23. | kNN | výměna kab. skříně volně stojící SP a SS (plast/plast), chodník |  | 1.3 | Výměna kab. skříně volně stojící SP a SS (plast/plast), chodník: Výměna stávajícího SP, SS pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího plastového pilíře, montáž nového plastového pilíře, rozebrání zádlažby, zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelové spojky, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, montáž stávající zádlažby, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků. | ks | 8023 | 216 | 8239
24. | kNN | výměna kab. skříně volně stojící SP a SS (plast/plast), v zeleným |  | 1.3 | Výměna kab. skříně volně stojící SP nebo SS (plast/plast), v zeleným: Výměna stávajícího SP, SS pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího plastového pilíře, montáž nového plastového pilíře, zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelové spojky, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků, případně osivo, voda. | ks | 6483 | 221 | 6704
25. | kNN | výměna kab. skříně volně stojící SR do 422 (plast/plast), chodník |  | 1.3 | Výměna kab. skříně volně stojící SR do 422 (plast/plast), chodník: Výměna stávajícího SP, SS pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího plastového pilíře, montáž nového plastového pilíře, rozebrání zádlažby, zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelových spojek, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, montáž stávající zádlažby, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků. | ks | 13658 | 171 | 13829
26. | kNN | výměna kab. skříně volně stojící SR do 422 (plast/plast), v zeleným |  | 1.3 | Výměna kab. skříně volně stojící SR do 422 (plast/plast), v zeleným: Výměna stávajícího SP, SS pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího plastového pilíře, montáž nového plastového pilíře, zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelových spojek, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků, případně osivo, voda.. | ks | 12118 | 177 | 12295
27. | kNN | výměna kab. skříně volně stojící SR do 622 (744) (plast/plast), chodník |  | 1.3 | Výměna kab. skříně volně stojící SR do 622 (744) (plast/plast), chodník: Výměna stávajícího SP, SS pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího plastového pilíře, montáž nového plastového pilíře, rozebrání zádlažby, zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelových spojek, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, montáž stávající zádlažby, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků. | ks | 19453 | 200 | 19653
28. | kNN | výměna kab. skříně volně stojící SR do 622 (744) (plast/plast), v zeleným |  | 1.3 | Výměna kab. skříně volně stojící SR do 622 (744) (plast/plast), v zeleným: Výměna stávajícího SP, SS pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího plastového pilíře, montáž nového plastového pilíře, zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelových spojek, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, terénní úpravy, osivo a zalití, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků, případně osivo, voda. | ks | 17026 | 186 | 17212
29. | kNN | výměna kab.skříně do výklenku (výměna za plast) |  | 1.3 | Výměna kab.skříně do výklenku (výměna za plast) Výměna stávající skříně - s úpravou a přepojením stávajících kabelů Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávající skříně, montáž nové skříně, zednické práce, řezání spáry a vyjmutí, odpojení a zapojení vodičů, montáž kabelové spojky, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, tepelná izolace za skříň ve výklenku, úprava fasády včetně barvy pro výklenek, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, cement, malta, cihla, pěna, nehořlavý materiál kolem skříně, písek, provozní značení. | ks | 12727 | 836 | 13563
30. | kNN | výměna kab.skříně volně stojící (výměna za plast), v chodníku |  | 1.3 | Výměna kab.skříně volně stojící (výměna za plast), v chodníku: Výměna stávajícího pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího pilíře resp. rozbourání, rozebrání zádlažby, montáž nového plastového pilíře (i do plotu), zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelových spojek, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, montáž stávající zádlažby, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků. | ks | 11346 | 307 | 11653
31. | kNN | výměna kab.skříně volně stojící (výměna za plast), v zeleným |  | 1.3 | Výměna kab.skříně volně stojící (výměna za plast), v zeleným: Výměna stávajícího pilíře - s úpravou a přepojením stávajících kabelů. Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího pilíře resp. rozbourání (i do plotu), montáž nového plastového pilíře (i do plotu), zemní práce pro pilíř a vyjmutí, odpojení a zapojení stávajících vodičů, případně montáž kabelových spojek, osazení pojistek, označení kabelů štítkem, terénní úpravy, osivo a zalití, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína, písek, (ocel kruhová, malta, cement v případě umístěný do plotu), provozní značení 7 znaků, případně osivo, voda. | ks | 9938 | 314 | 10252
32. | vNN, kNN, vVN | opravy nátěrů ocelových konstrukcí - na zemi |  | 1,2,3 | Opravy nátěrů ocelových konstrukcí - na zemi: Odrezování a 2x nátěr ocelových součástí, práce jsou uvažovány ve výšce na zařízení bez napětí. Vlastní materiál zhotovitele: Barva základní, vrchní, ředidlo. | m2 | 145 | 113 | 258
33. | vNN, kNN, vVN | opravy nátěrů ocelových konstrukcí - ve výšce |  | 1,2,3 | Opravy nátěrů ocelových konstrukcí - ve výšce: Nátěr ocelových konstrukcí- odrezování a 2x nátěr ocelových součástí, práce jsou uvažovány ve výšce na zařízení bez napětí. Vlastní materiál zhotovitele: Barva základní, vrchní, ředidlo. | m2 | 236 | 113 | 349
34. | vNN | výměna vazů (sada) |  | 2.3 | Výměna vazů (sada): Výměna NN třmenového vazu pro AlFe NN (1x). Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího vazu, očištění izolátoru, opětná montáž vodiče,montáž ovinovací pásky a nového vazu, práce je uvažována na zařízení bez napětí. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína na kontakty, hadr, trichlorethylen | sada | 4358 | 3 | 4361
35. | vNN | výměna izolátorů VR (sada) |  | 2.3 | Výměna izolátorů VR (sada): Vměna izolátoru VPR NN (4x). Demontáž stávajícího, montáž nových izolátorů (roubíky, izolátory), vaz, opětná montáž vodičů, práce je uvažována na zařízení bez napětí. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína na kontakty. | sada | 4870 | 1 | 4871
36. | vNN | výměna izolátorů VK koncové (sada) |  | 2.3 | Výměna izolátorů VK koncové (sada): Výměna izolátorů VZK NN jednostranné končení (4x). Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího, montáž nových izolátorů (příložky koncové, izolátory), ukončení vodičů, opětná montáž vodiče, práce je uvažována na zařízení bez napětí. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína na kontakty. | sada | 4174 | 0 | 4174
37. | vNN | výměna izolátorů VK průběžná (sada) |  | 2.3 | Výměna izolátorů VK průběžná (sada): Výměna izolátoru VZK NN oboustranné končení (4x). Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího, montáž nového izolátoru (příložky průběžné, izolátory), ukončení vodiče, opětná montáž vodiče, práce je uvažována na zařízení bez napětí. Vlastní materiál zhotovitele: vazelína na kontakty. | sada | 4395 | 0 | 4395
38. | TS | výměna jističe, úprava sběren |  | 3 | Výměna jističe, úprava sběren: Příplatek za sklad pro skladový materiál EG.D. Demontáž stávajícího, montáž nového jističe, nastavení spouště pro jistič, doprava materiálu, úprava sběren, práce je uvažována na zařízení bez napětí. | ks | 6715 | 0 | 6715
39. | TS | výměna rozváděče NN do 63 kVA se skříní |  | 3 | Výměna rozváděče NN do 63 kVA (100kVA) se skříní- Demontáž stávajícího, montáž nového rozvaděče (skříň, rozvaděč), zapojení vodičů, případná montáž kab. spojek, montáž a nastavení spouště pro jistič, osazení pojistek, montáž provozní tabulky číslování, montáž chodníčku kolem rozvaděče NN, potřebné zemní a terénní práce, práce je uvažována na zařízení bez napětí, v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu doloží zhotovitel výchozí revizi zařízení. Vlastní materiál zhotovitele: Spojovací mat, pro uchycení Provozního číslování, písek, štěrkopísek. | ks | 13101 | 160 | 13261
40. | vNN, kNN, vVN, TS | Nespecifikovaný výkon pro montáž BO OPEX |  | 1,2,3 | Nespecifikovaný výkon pro montáž BO OPEX: Nespecifikovaný výkon pro montáž BO OPEX musí být odsouhlasen technikem EG.D a podložen krycím rozpočetem nebo dokladem. | JV | 0 |  | 0
Globální náklady pro TOP BO OPEX
1 GN | GN | Paušální Poplatek BO OPEX kategorie staveb 1) 2) a pro kategorii 3) do 100.000 Kč |  | 1,2,3 | Paušální Poplatek BO OPEX kategorie staveb 1) 2) a pro kategorii 3) do 100.000 Kč: Příplatek na Inženýring (administrace, tvorba rozpočtu, veškerá projednání týkající se realizace stavby, práce s plány BOZP, koordinace na stavbě) dopravu mechanizmů a pracovníků na stavbu. Zároveň příplatek na dopravu materiálu z CS až na vlastní místo stavby (včetně případného přeložení na skladu zhotovitele). | KS | 7000 |  | 7000
2 GN | GN | Paušální Poplatek BO OPEX kategorie staveb pro kategorii 3) nad 100.000 Kč |  | 3 | Paušální Poplatek BO OPEX kategorie staveb pro kategorii 3) nad 100.000 Kč: Příplatek na Inženýring (administrace, tvorba rozpočtu, veškerá projednání týkající se realizace stavby, práce s plány BOZP, koordinace na stavbě) dopravu mechanizmů a pracovníků na stavbu. Zároveň příplatek na dopravu materiálu z CS až na vlastní místo stavby (včetně případného přeložení na skladu zhotovitele). | KS | 10000 |  | 10000
3 GN | GN | TE BO OPEX |  | 1,2,3 | TE BO OPEX: Zavedení nového zařízení do grafického systému TE | JV | 0 |  | 0
4 GN | GN | GEO BO OPEX |  | 1,2,3 | GEO BO OPEX: GEO práce pro BO OPEX | JV | 0 |  | 0
5 GN | GN | Výchozí revize VN/NN BO OPEX |  | 1,2,3 | Výchozí revize VN/NN BO OPEX: Pouze v případě, že je změna jištění a/nebo průřezu při BO OPEX. | JV | 0 |  | 0
6 GN | GN | Ekologická likvidace, vč. dopravy (odpady) BO OPEX |  | 1,2,3 | Ekologická likvidace, vč. dopravy (odpady) BO OPEX: Ekologická likvidace BO OPEX je doležena krycím listem. Zhotovitel stavby předá čestné prohlášení o ekologické likvidaci. | JV | 0 |  | 0
7 GN | GN | Odvoz výnosového materiáliu (šrot) BO OPEX |  | 1,2,3 | Odvoz výnosového materiálu (šrot) BO OPEX: Odvoz výnosového materiálu (šrot) BO OPEX je doloženo krycím listem. | JV | 0 |  | 0
8 GN | GN | PPN NN BO OPEX |  | 1,2,3 | PPN NN BO OPEX: Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti podle pravidla EG.D, a.s. | KS | 2240 |  | 2240
9 GN | GN | Zábory prostranství BO OPEX |  | 1,2,3 | Zábory prostranství BO OPEX: Nesoutěžný výkon. Doloženo dokladem od zhotovitele stavby. | JV | 0 |  | 0
10 GN | GN | Nespecifikovaný výkon pro globální náklady BO OPEX |  | 1,2,3 | Nespecifikovaný výkon pro globální náklady BO OPEX: Nesoutěžný výkon. Nespecifikovaný výkon pro globální náklady BO OPEX musí být odsouhlasen technikem EG.D a podložen krycím rozpočetem nebo dokladem. Nesoutěžný výkon. | JV | 0 |  | 0

## TOP BO RCDS (hidden)
poř. č. | TOP BO | Položka – výměna - oprava zařízení DS
1 |  | HDS SPP100 - ve zdi / vysunutí
2 |  | HDS SPP100 - na sloupu
3 |  | Svod NAYY4x16 + SPP100 na sloupu
4 |  | Svod NAYY4x16 + SPP100 na sloupu + spojka HDV + trubka
5 |  | Svod NAYY4x16 + SPP100 ve zdi - od konzole do 5 m?
6 |  | Svod NAYY4x16 + SPP100 ve zdi - od konzole nad 5 m?
7 |  | Svod NAYY4x16 střešníkem + SPP100 ve zdi
8 |  | Přípojka do 15m NFA2X 4x16 + konzolka do zdi + svod od konzole + SPP100
9 |  | Přípojka nad 15m NFA2X 4x16 + konzolka do zdi + svod od konzole + SPP100
10 |  | Přípojka do 15m NFA2X 4x16 + střešník + svod od konzole + SPP100
11 |  | Přípojka nad 15m NFA2X 4x16 + střešník + svod od konzole + SPP100
12 |  | SV101 + 2x svod
13 |  | SV201 + 2x svod a 1x zem
14 |  | Svod NAYY4x16 střešníkem + SP100 ve zdi + vysunutí, přemístění střešníku před římsu
15 |  | Výměna plastového pilíře kus za kus (plast/plast)
16 |  | Poj spodky VN + svod VN trafostanice
17 |  | US FLB na stávající sloup
18 |  | US FLA na stávající sloup
19 |  | US FLB vč. sloupu
20 |  | US FLA vč. sloupu
21 |  | Ekvipotenciální kruhy US
22 |  | Práce PPN NN - samostatná položka
23 |  | Doprava mechanizace - samostatně k položkám - důvod různý rozsah