B. SOUHRNNÁ technická ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v katastrech Veselí - předměstí, Kozojídky a Hroznová Lhota. Stavba se z části nachází v zastavitelném území a z části mimo zastavitelné území. Na stavbu bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na místě stavby bylo provedeno zaměření původního stavu ověřením polohopisu a katastru oprávněným geodetem. Další průzkumy se netýkají této dané stavby.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části.

- poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nachází mimo záplavové území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Původce odpadů je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména zák. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a související právní předpisy, především vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., vč. změny, „o podrobnostech nakládání s odpady„ a vyhl. 294/ 2005 Sb., „o podmínkách ukládání odpadů na skládky“.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

Demontovaný materiál a odpady budou zlikvidovány dle předpisu EG.D ECR-PP-AO-024.01 „Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách EG.D zajišťovaných dodavatelsky“.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

- Asanace, demolice	:	nebude v rámci stavby prováděna

- Kácení porostů	: 	bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně

přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Vegetační úpravy -

ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při

stavebních činnostech. V rámci stavby bude

provedeno případné vykácení náletového porostu.

V případě nezbytné asanace dřevin (keřů) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č.460/2004, o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Výkopové práce v blízkosti dřevin a zeleně je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná vzdálenost vedení tras nebo jejich ochranné konstrukce a stromů či keřů nesmí být menší než 2,5m u horkovodu, plynovodu a kanalizace a 1,5m u vodovodu, el. kabelů a ostatních inž. sítí.

- Požadavky na max. zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné/trvalé)

Při stavbě nebude nutné provést odnětí půdy ZPF ani PUPFL. Souhlas se ZPF byl udělen.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu - Stavba se nachází na veřejně přístupných plochách. Pro přístup na tyto plochy budou použity stávající komunikace – místní komunikace a přilehlé komunikační plochy s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

Napojení na stávající technickou infrastrukturu - nové kabelové vedení VN bude napojeno na stáv. distribuční síť VN z PB č. 2 linky VN4.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Připomínky zhotoviteli		:   -

-Stavba bude realizována za vhodných klimatických podmínek.

-	Projektant není schopen garantovat, že v době realizace

stavby budou poměry v provozované síti VN, NN stejné jako v době zpracování PD. Správný sled fází a fázování nově budovaných/upravených rozvodů VN a NN zajišťuje realizační firma.

-	Realizace stavby musí probíhat v koordinaci s výstavbou VO, komunikace v obci Kozojídky.

- umístění TS a SS bude odsouhlaseno se zástupci obcí.

-	Poskytnuté souřadnice TS budou vytýčeny na místě stavby. Pro kontrolu správné polohy TS bude vždy vytýčena hranice parcely, která byla odkoupena pro účely umístění TS. Pokud nebude vytýčena hranice parcely, která je určena pro výstavbu TS, nenese projekční firma odpovědnost za možné špatné umístění TS.

- Před zahájením musí dojít ke koordinaci mezi zástupci obcí a zhotovitelem.

- stavba bude realizována na pozemcích Povodí Moravy. Zhotovitel je povinen dle vyjádření PMO oznámit písemně zahájení prací – viz vyjádření PMO.

- Na danou stavbu navazuje další investiční akce EG.D.

A to 1030062466 Kozojídky, rozš.kNN, Za humny. V rámci které dojde k vývodu dvou zemních kabelů NN z TS Střelnice k.ú. Kozojídky . Tyto dva kabely budou vedeny v souběhu v trase s kabelovým vedením VN .(projekt Emil Smutný ELINGCZ)

-	archeologický dozor bude objednán u:

Ústav archeologické památkové péče Brno

Kaloudova 30, 614 00 Brno

Termín zahájení realizace	:	2021 - 2022

Předpokládaná délka výstavby	:	cca. 60 dní

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba veřejné technické infrastruktury, distribuční soustavy VN, NN a TS. Rozvody VN, NN vč. nových trafostanic a spínací stanice za účelem zkvalitnění dodávky el. energie.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení.

Netýká se daného typu stavby.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby.

Netýká se daného typu stavby.

B.2.4	Bezbariérové užívaní stavby

Netýká se daného typu stavby.

B.2.5	Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.

Jedná se o stavbu elektrického vedení, z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory nebezpečné dle PNE 33 0000-2 4V.

Ochrana před nebezpečným dotykem:

## Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000V i nad 1000V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

  - polohou, dle PNE 33 0000 – 1 6V, čl. 3.2.2.1

  - izolací, dle PNE 33 0000 – 1 6V, čl. 3.2.2.4

## Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

- do 1000V (NN), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C

  - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1 6V, čl. 3.3.2.5

  - izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 6V, čl. 3.3.2.1

- nad 1000 V (VN), ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích IT

  - ochrana zemněním, dle PNE 33 0000 - 1 6V, čl. 3.4.3.1

B.2.6	Základní technický popis staveb

Obecně

Stavba byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, správci inž. sítí a správcem komunikace.

Kabely VN budou uloženy v zemi s minimálním krytím 1m. Kabely NN budou uloženy v zemi s minimálním krytím 0,35m v chodníku, 0,7m v rostlém terénu a 1m v komunikaci. Křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi bude v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2. V místech možného mech. poškození bude vedení NN uloženo do chráničky.

Technický popis:

SO 01 – Kabelové vedení VN

-Obnova započne v k.ú. Veselí- Předměstí .

Zde bude na parcele p.č.7456 postaven nový příhradový stožár č.16, který nahradí dosavadní pb. Č.16 zároveň bude kolem něj umístěno uzemnění.

Tento příhradový stožár bude po realizaci kab. vedení  VN demontován, ostatních následujících až do katastru Hroznová Lhota viz soupis PB VN.

Zároveň budou nataženy vodiče z podpěrných bodů č. 15 na parcele p.č. 8371 a pb také č.643 ale linka VN702.

Zejména bude z nového  p.b.č. 16 proveden odpínaný kabelosvod zemního kabelového vedení VN .

Tento kabel bude veden od p.b.č.16 směrem k parcele 8371. Zde překříží místní cyklostezku překopem.

Po překonání cyklostezky, odbočí kabel směrem k obci Kozojídky a bude veden v souběhu s cyklostezkou v parcele 8371. V této parcele povede kabel podél cyklostezky cca 317m. Po dalších cca 4m podél cyklostezka. v parcele 8369 překříží kabel cyklostezku překopem. A poté odvodňovací příkop.

Kabel VN bude veden  vyjma dotčení parcely p.č.7426 v parcele p.č. 8370 v prostoru mezi cyklostezkou a hranicemi sousedních parcel polí  cca 367m.

Trasa VN poté přejde do parcely 1783/4 , která se již nachází v katastru Obce Kozojídky. Zde bude proveden opět překop na protější stranu cyklostezky a kabel bude veden podél ní v parcelách 1783/6 až 1770/3 ve délce cca 231m.

Následně bude proveden protlak pod místní komunikací na parcele 1769/2 a trasa bude vedena podél této cesty v parcele 1769/1 směrem k toku řeky Kozojídka, který bude překonán protlakem pod dnem koryta řeky.

Za korytem bude trasa VN pokračovat v parcele p.č.1000 směrem k místní silnici , zde se stočí směrem k parcele p.č.106 .

Zakončena bude v nově vybudované kioskové trafostanici , která bude nahrazovat sloupovou TS „TS Střelnice“ viz SO 02. Z této TS budou dále vyvedeny i rozvody NN viz SO 03.

Z nové trafostanice bude vyveden nový kabel VN který bude veden zpět souběžně s předchozí trasou, avšak při soumezí parcel 1000 a 1002, překříží místní asfaltovou cestu překopem a bude veden po parcele p.č. 973/1.

Zde skrz koordinaci s budováním budoucí komunikace a ostatních inženýrských sítí bude kabel veden v této komunikaci při levé straně ve vzdálenosti cca 45m. Poté kabel opět překříží komunikaci do parcely 975/56 a bude v ní veden za stávající rozpojovací skříní NN a následně podél místní polní cesty v parcele 973/2.

Poté přejde do parcely 8360, tím se ale trasa dostane opět do katastrálního území Veselí - Předměstí.

Trasa povede v této parcele cca 400m. Po této vzdálenosti , se trasa stočí, překříží p.č.8363/1 k.ú. Veselí - Předměstí a přejde do parcely 1054 k.ú. Kozojídky. Zde bude veden cca 433m. Na konci bude proveden protlak který bude veden pod místní cyklostezkou a silnici III třídy č. 4994 p.č.1105 k.ú. Kozojídky.

Protlak bude zakončen v parcele 1135. V této parcele bude rovněž pokračovat podél její hranice s parcelou 1136 v celé její délce cca 185m. Kabel bude poté přes parcely 1172, 1171 a 1158 zaveden do spínací stanice která bude umístěna na rozmezí parcel 1134 a 1172 viz SO 02 Trafostanice, spínací stanice.

Z této spínací stanice budou vyvedeny další tři kabelové rozvody VN.

Jeden bude sloužit pro přepojení stávajícího kabelu VN vedoucího z podpěrného bodu č. 38, to bude provedeno tak, že se stávající kabel VN vedoucí v parcele 1171 odhalí a pomocí kabelové spojky VN nadstaví novým kabelem VN který bude zakončen ve spínací stanici.

Rovněž bude vyveden jeden kabel VN který bude zakončen na stávajícím podpěrném bodě č.1  stojícím na parcele p.č. 871/25

Jeden kabel  VN který bude vyveden ze stanice povede v parcele p.č.1158, 1171 a následně v p.č.1172,k.ú Kozojídky další bude pokračovat v parcele 1171 v  délce cca 500m, poté překříží místní remízek bude veden podél něj v parcele 1158 a přejde do parcely 3193 která je již v katastru obce Hroznová Lhota. V této parcele bude veden v celé délce cca 262 m.

Na úrovni parcely p.č. 3222/3 se trasa stočí směrem do obce Hroznová Lhota a bude veden podél komunikace III třídy č.4992 v parcelách p.č.3151/4, 3151/20, 6151/5, 3151/21, 3151/6, 3150, 3151/7, 3148, 3151/25 a 3151/16 Kabel bude následně zakončen v nové kioskové trafostanici  TS Padělky č.510597 umístěné v rohu parcely 3151/9 k.ú. Hroznová Lhota.

Z trafostanice TS Padělky č.510597  budou zase vyvedeny dva kabely VN.

‚Jeden bude veden zpět v souběhu s předchozím kabelem podél silnice a na parcele p.č. 3151/4 bude proveden protlak přes silnici III třídy č.4992 p.č. 3292 a následně bude veden v parcele 3069 a zakončen kabelosvodem na nově vybudované příhradovém stožáru č. 43 na parcele p.č.3069.

Další vyvedený kabel z TS bude veden do obce podél komunikace a pomocí kabelové spojky bude napojovat stávající kabel VN vedoucí z podpěrného bodu VN č.5 před TS.

V celé trase výše popsaných  kabelových rozvodů VN bude ke každému kabelu VN přisvazkovaná HDPE trubka pro budoucí telekomunikační vedení EG.D.

Celková délka trasy kabelových rozvodů VN bude cca 3,6 km

SO 02 – Trafostanice, spínací stanice

TS Střelnice č.510626 , Kozojídky

Vzhledem k tomu že stávající sloupová trafostanice bude demontována, bude nutné vybudovat novou kioskovou na parcele p.č. 1000 vedle oplocení viz situace. Tato nová trafostanice bude řešena jako prefabrikovaný domek z betonu . Bude použita trafostanice typu BETONBAU UF2536 1x630 kVA o rozměrech 3,58m x 2,5m. Trafostanice bude osazena novým VN rozvaděčem o 3 vývodech. Rovněž bude osazeny rozvaděčem NN do kterého budou přepojeny okolní vzdušné rozvody NN viz SO 03 – Kabelové rozvody NN.

Spínací stanice p.č. 871/25

Na rozmezí parcel 1134 a 1172 k.ú. Kozojídky budou zakončeny celkem čtyři kabelové rozvody VN.

Aby bylo možno tyto kabely odpínat. Bude na této parcele umístěna kiosková trafostanice  typu BETONBAU UKL 3024 o rozměrech 2,98m x 2,38m, která nebude osazena transformátorem ale pouze pěti-vývodovým odpínačem VN. Do tohoto rozvaděče budou zakončeny kabely VN vč. HDPE viz situace a SO 01.

TS Padělky č.510597, p.č. 3151/9 , k.ú. Hroznová Lhota

Vzhledem k tomu že stávající sloupová trafostanice bude demontována, bude nutné vybudovat novou kioskovou na parcele p.č. 3151/9 vedle oplocení viz situace. Tato nová trafostanice bude řešena jako prefabrikovaný domek z betonu . Bude použita trafostanice typu BETONBAU UF2536 1x630 kVA o rozměrech 3,58m x 2,5m. Trafostanice bude osazena novým VN rozvaděčem o 3 vývodech. Rovněž bude osazeny rozvaděčem NN do kterého budou přepojeny okolní vzdušné rozvody NN viz SO 03 – Kabelové rozvody NN.

Viz situace.

SO03 – Kabelové rozvody NN

V obci Kozojídky bude demontována sloupová trafostanice TS Střelnice a nahrazena kioskovou trafostanice. Vzhledem k tomu ,že rozvody NN jsou řešeny jako vzdušné z této TS. Bude nutné je upravit.

Stávající podpěrné body NN č. 40 a 41 budou kvůli technickému stavu vyměněny a budou na nich zakončeny kabely NN NAYY 4x240 které budou vyvedeny z nové kioskové 
TS viz situace. Kabely budou na PB odjištěny v rozpojovacích skříních SV201

Zároveň budou z kioskové trafostanice vyvedeny dva kabely NN  NAYY 4x240, které budou pomocí kabelových spojek pro NN napojeny na stávající zemní kabely NN které jsou v současné době vyvedeni z rozvaděče stávající sloupové trafostanice.

Celková délka zemních kabelů NN v obci Kozojídky bude cca 105m

Další rozvody NN budou řešeny v obci Hroznová Lhota a to ze stejného důvodu demontáže sloupové trafostanice TS Padělky 510597. Vzhledem k tomu ,že rozvody NN jsou řešeny jako vzdušné z této TS. Bude nutné je upravit.

Z nové kioskové trafostanice budou vyvedeny celkem čtyři nové kabely NN typu NAYY 4x240.

Dva kabely budou vedeny souběžně s komunikací III třídy č.4992 p.č. 3292. Před Křižovatkou se silnicí III třídy č.4992. Přes parcelu p.č. 3292 bude proveden jeden protlak na protější stranu komunikace do chodníku kde bude kabel NN veden cca 20. A zakončen poté na podpěrném bodě č.35 na parcele p.č. 413 kde bude odjištěn v rozpojovací skříni SV. Podpěrný bod bude ale před vyměněn za nový, patřičně dimenzovaný

Druhý z těchto kabelů bude veden protlakem přes silnici III třídy č. 4994 p.č.3293 a 214/1. Kabel bude veden podél chodníku v souběhu se stávajícím kabelem VN a zakončen bude na podpěrném bodě č. 16 a odjištěn v rozpojovací skříni SV.

Podpěrný bod bude ale před vyměněn za nový, patřičně dimenzovaný.

Další dva kabely budou vyvedeny z TS podél oplocení parcely p.č. 3151/15 směrem k rohu RD č.p. 341. Jeden z kabelů bude zakončen na nově vybudovaném podpěrném bodě NN č.1 (stávající bude demontován) který bude postaven nově ve vzdálenosti cca 2,5m od vjezdu.

Na podpěrném bodě bude umístěna rozpojovací skříň SV ve které bude kabel NN odjištěn.

Druhý z kabelů bude veden protlakem přes komunikaci III třídy č. 4994 p.č.3293 a zakončen bude na podpěrném bodě č. 8 a odjištěn v rozpojovací skříni SV.

Podpěrný bod bude ale před  vyměněn za nový, patřičně dimenzovaný. Viz situace

Délka kabelů NN cca 337m

Délka zemních prací cca 211m vč. protlaků .

Všechny dotčené povrchy budou po dokončení zemních prací uvedeny do předchozího stavu.

SO 04 – Venkovní vedení VN – demontáž

Vzhledem k celkově špatnému technickému vzdušného vedení VN , bude demontováno a nahrazeno kabelovým VN.

-Obnova započne v k.ú. Veselí- Předměstí .

Zde bude na parcele p.č.7456 postaven nový příhradový stožár č.16, který nahradí dosavadní pb. Č.16 zároveň bude kolem něj umístěno uzemnění.

Tento příhradový stožár bude po realizaci kab. vedení  VN demontován, ostatních následujících až do katastru Hroznová Lhota viz soupis PB VN.

Zároveň budou nataženy vodiče z podpěrných bodů č. 15 na parcele p.č. 8371 a pb také č.643 ale linka VN702.

Zejména bude z nového  p.b.č. 16 proveden odpínaný kabelosvod zemního kabelového vedení VN . Viz SO 01.

Dále bude demontováno vzdušné vedení VN linky VN 701 vedoucí směrem do obce Kozojídky včetně vzdušné odbočky k TS Střelnice, část odbočky o. Žeraviny po podpěrný bod č. 4 kde bude kabelosvod a odbočka k TS Padělky v k.ú. Hroznová Lhota.

Demontáž linky VN 701 bude pokračovat až k podpěrnému bodu č. 43. Jedná se o příhradový stožár. Protože ale nový příhradový stožár nelze postavit v místě stávajícího . Bude postaven nový vedle něj tak aby byly dodrženy bezpečné vzdálenosti při stavbě. Okolo nového příhradového stožáru bude vybudováno uzemní a bude na něm proveden kabelosvod viz so01.

Celková délka demontovaných venkovních rozvodů VN bude cca 3,2km.

Všechny dotčené povrchy budou po dokončení zemních prací uvedeny do předchozího stavu.

Vzniklé odpady při stavbě budou recyklovány dle vyhlášky.

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících medií

Technická zařízení:

Stávající objekty jsou napojeny na distribuční síť NN. Stavbou nedojde k navyšování příkonu, dojde k navýšení počtu odběrných míst.

Výčet technických a technologických zařízení:

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Požární bezpečnost

a) Obecné požadavky

- Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.

- Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb.

- Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.

- Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.

- Dodržovat tech. podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

- Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.

- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

- Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

- Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů ( např. Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů ).

- Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

Požární bezpečnost bylo zpracované a je součástí PD.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Netýká se daného typu stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní místa a ….

Netýká se daného typu stavby.

B.2.11 Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějších prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se daného typu stavby.

b) Ochrana před bludnými proudy

Netýká se daného typu stavby.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se daného typu stavby.

d) Ochrana před hlukem

Netýká se daného typu stavby.

e) Protipovodňová opatření

Netýká se daného typu stavby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Nové kabelové vedení VN bude napojeno na stáv. distribuční síť VN z PB č. 16 a p.b.č.43 linky VN701.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Celková délka trasy nového kabelového vedení VN je cca 4224m.

Celková délka trasy nového kabelového vedení NN je cca 484m.

B.4 Dopravní řešení

Budou použity stávající komunikace s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení, dále budou vozidla zabezpečena proti úniku provozních kapalin.

a) Popis dopravního řešení

Je řešeno samostatně jako příloha PD viz. Návrh dopravního značení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Netýká se daného typu stavby.

c) Doprava v klidu

Netýká se daného typu stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Netýká se daného typu stavby.

b) Použité vegetační prvky

Netýká se daného typu stavby.

c) Biotechnická opatření

Netýká se daného typu stavby.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

a) Vliv na životní prostředí

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně. Do zeleně rostoucí mimo les nebude zasahováno. Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

b) Vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana Obyvatelstva

Netýká se daného typu stavby.

B.8 Zásady organizace výstavby

Zařízení staveniště:

Staveniště bude zřízeno na pozemku – pozemcích, určených k výstavbě nového lokality a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací – viz. soupis pozemků (dokladová část).  Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005Sb, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. v platném znění. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Skládky objemného materiálu:

Nebudou zřizovány, materiál bude na stavbu navážen průběžně.

Uložení přebytečné zeminy:

Přebytečná zemina a stavební suť bude uložena na řízenou skládku.

Dopravní trasy:

Budou použity stávající komunikace s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

Dodávky materiálu:

Materiál zajistí zhotovitel dle soupisu materiálu v náležitém předstihu a to buď od objednatele, nebo prostřednictvím smluv objednatele přímo u výrobce materiálu (kabely, skříně…). Materiál nakupovaný u objednatele bude zhotovitel odebírat v centrálním skladu objednatele. Navržený a skutečně použitý materiál musí odpovídat platným standardům TNS, normám ČSN, PNE.

Připojení staveniště

Pro tuto stavbu nebude zřizováno.

Vypracoval : Emil Smutný

V Brně 19.5.2021