- Popis předmětu

Specifikace se vztahuje na odpojovače a odpojovače s uzemňovači se jmenovitým napětím 123 kV a jmenovitým kmitočtem 50 Hz. Poptávané jsou odpojovače horizontální, pantografové a horizontální odpojovače s uzemňovači. Požadované uspořádání pólů je definováno dále v technické specifikaci.  Přístroje budou použity ve venkovních rozvodnách 110 kV a to v síti s uzemněným uzlem.

- VŠeobecnÉ poŽadavky

  - Normy a předpisy

Přístroje musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN EN IEC 62271-102 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu |
| --- | --- |
| ČSN EN 62 271-1 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídící zařízení střídavého proudu |
| ČSN EN 62155 | Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V |
| ČSN EN 60507 | Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění |
| ČSN EN 62444 | Metrické kabelové průchodky pro elektrické instalace |
| ČSN EN 60447 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání |
| ČSN EN 61082-1 | Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla |
| ČSN EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody |
| ČSN EN ISO 9001 | Systém managementu kvality - Požadavky |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 50110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN 33 0405 | Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění |
| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |

Nabízené přístroje musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně v této specifikaci uvedeny.

- Upřesňující požadavky

  - Obecné parametry

    - Parametry sítě VVN

| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV |
| --- | --- |
| Maximální napětí sítě UM | 123 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem |

    - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | Venkovní prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu, VI dle PNE 33000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | - 30 až + 40 °C |
| Nadmořská výška | do 1000 m. n. m. |
| Stupeň znečištění podle ČSN 33 0405 | ≥ III |
| Rychlost větru | ≥ 34 m/s |

  - Technické požadavky

    - Požadované parametry

| Elektrické parametry |  |
| --- | --- |
| Počet pólů/ provedení | trojpólové |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí – společná hodnota | ≥ 230 kV |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí – v odpojovací dráze | ≥ 265 kV |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu – společná hodnota | ≥ 550 kV |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu – v odpojovací dráze | ≥ 630 kV |
| Jmenovitý proud odpojovače | ≥ 2000 A |
| Jmenovitý proud uzemňovače | ≥ 1000 A |
| Jmenovitý dynamický proud | ≥ 100 kA |
| Jmenovitý krátkodobý proud (1s) | ≥ 40 kA |
| Počet spínacích cyklů odpojovače | ≥ 3000 (třída M2) |
| Počet spínacích cyklů uzemňovače | ≥ 2000 (třída M1) |
| Odpor hlavního obvodu | ≤ 150 µΩ |
| Spínací doby |  |
| Zapnutí | ≤ 8 s |
| Vypnutí | ≤ 8 s |
| Temperování |  |
| Jmenovité napětí | 230/400 V, 50 Hz |
| Ovládání |  |
| Ovládací napětí | 230 V AC |
| Volné kontakty kontroleru | Min 6 ZAP, 6 VYP, 1 POMOCNÉ |
| Krytí skříně | ≥ IP 54 |
| Pohon |  |
| Počet pohonů | Jeden společný pro všechny póly odpojovače |
|  | Jeden pro uzemňovač |
| Jmenovité napětí pohonu | 400 V AC/ 230 V AC |
| Výkon motoru | ≤ 1000 W pro odpojovač ≤ 2x 1000 W pro odpojovač s uzemňovačem |
| Mechanické namáhání svorek |  |
| Provozní (statické) zatížení svorky ve všech směrech horizontální roviny svorky (Fa1, Fa2, Fb1, Fb2) | ≥ 1 kN |
| Svislá síla od zatížení propojovacího vodiče | ≥ 1 kN |
| Krátkodobé zatížení v zapnutém stavu | ≥ 5 kN |
| Krátkodobé zatížení v zapnutém stavu | ≥ 5 kN |
| Izolátor |  |
| Provedení izolátoru | Porcelán, min C120 |
| Životnost |  |
| Technická životnost zařízení | ≥ 30 let |

    - Konstrukce

Odpojovače jsou poptávány v horizontálním a pantografovém provedení. Horizontální odpojovač je navíc poptáván ve variantě s integrovaným uzemňovačem.

Součástí dodávky musí být všechny potřebné části, které jsou nezbytné pro montáž na pomocnou ocelovou konstrukci a zprovoznění přístroje. Pomocná ocelová konstrukce není součástí dodávky.

Všechny proud vodicí části zařízení (kontakty, otočné hlavy, klouby) musejí být přístupné pro údržbu a kontrolu. V zapnutém stavu prvku nesmí zkratový proud přerušit vodivou dráhu, kontakty musejí být navrženy tak, aby zkratový proud kontaktní sílu ještě více stupňoval.

Otočná vysokonapěťová část odpojovače musí provedena tak, aby se otočný pohyb nepřenášel do připojovacích svorek a zároveň byl zajištěný dostatečný prostor pro otáčení ramen odpojovače.

Uzemňovač se spíná jednoduchým kyvným pohybem s pohyblivým kontaktem. Proudovou cestou mezi zemním nožem a základovým nosným rámem musí tvořit vysoce poddajný měděný pásek. Zemní nůž musí být na většině z délky ramen opatřen nátěrem se žluto-zelenými pruhy (zelená RAL 6018, žlutá RAL 1018). Konstrukce pohyblivých kontaktů odpojovače (horizontálního i pantografového) musí být opatřeny oranžovým nátěrem (např. RAL 2003, RAL 2004).

      - Rozměrové požadavky

V místech, které jsou určeny pro upnutí základového nosného rámu k nosné konstrukci musí být volné prostory pro montáž. Do těchto prostorů nesmějí zasahovat žádné konstrukční části. Základní rozměrové požadavky jsou uvedeny níže.

Horizontální odpojovač:

Tento odpojovač je poptáván ve dvou variantách uspořádání pólů. Při uspořádání pólů vedle sebe jsou podélné osy každého pólu rovnoběžné. Při uspořádání pólů kýlovém jsou podélné osy všech pólů v jedné rovině. Uspořádání pólů (horizontální- vedle sebe nebo kýlové) bude upřesněno při každé dílčí objednávce přístroje.

Odpojovač musí být navržen tak, aby byly dodrženy uvedené vzdálenosti mezi póly. Standardně je vyžadována vzdálenost mezi póly:

- uspořádání pólů vedle sebe: p = 2000 mm

- kýlové uspořádání: p = 2900 mm

Pro případy částečných rekonstrukcí rozvoden je vyžadována možnost dodání se vzdáleností mezi póly:

- uspořádání pólů vedle sebe: p = 1900 mm

- kýlové uspořádání: p = 2720 mm

Pozn. směr pohybu ramen vůči zemním nožům je orientační, lze nabídnou i opačně orientovaná ramena.

Každý pól odpojovače musí mít jeden základový nosný rám nesoucí izolátory. Tento základový nosný rám je k pomocné ocelové konstrukci upevněn šroubovými spoji. Rozteče šroubů pro upevnění musí odpovídat níže uvedenému nákresu.

Pohon odpojovače bude umístěn na pomocné konstrukci. U varianty pólů vedle sebe lze pohon umístit do prostoru 850 mm na obě strany od podélné osy prostředního pólu. Od příčné osy pólu lze pohon umístit v toleranci 60 mm až max 75 mm. V kýlovém uspořádání lze pohon umístit na příčnou osu každého pólu ve vzdálenosti 100 mm až max 200 mm od podélné osy. Dále pak do prostorů mezi póly, a to ve vzdálenosti 60 mm až max 75 mm od podélné osy.

Níže uvedený schematický výkres je platný pro samostatný odpojovač i odpojovač s uzemňovačem.

Skříně pohonů musí být orientovány tak, aby měly dvířka vždy při čelním pohledu na odpojovač (lze z obou stran odpojovače). Spodní okraj skříně musí být nejméně 600 mm nad zemí.

Uzemňovač:

Pro odpojovače s integrovaným uzemňovačem platí, že musí být namontován na stejném základovém nosném rámu jako odpojovač. Na každém pólu bude jeden uzemňovací nůž. Orientace uzemňovacích nožů je vždy směrem k přívodní lince venkovního vedení 110 kV, tzn. ven od rozvodny.

Požadavky na umístění pohonu uzemňovače jsou vedeny na výkresu výše.

Pantografový odpojovač:

Tento typ odpojovače je poptávaný ve čtyřech variantách půdorysného uspořádání jednotlivých pólů. Uspořádání pólů bude upřesněno při každé dílčí objednávce přístroje.

Standardně je vyžadována vzdálenost mezi póly:

- uspořádání pólů „diagonální – A“, „diagonální – B“ a „přímé – A“: p = 2000 mm

- uspořádání pólů „přímé – B“: p = 2900 mm

Pro případy částečných rekonstrukcí rozvoden je vyžadována možnost dodání se vzdáleností mezi póly:

- uspořádání pólů „diagonální – A“, „diagonální – B“ a „přímé – A“: p = 1900 mm

- uspořádání pólů „přímé – B“: p = 2720 mm

Každý pól je umístěn na samostatné ocelové podpěrné konstrukci. Pohon odpojovače bude umístěn na pomocné konstrukci prostřední fáze. Spodní okraj skříně musí být nejméně 600 mm nad zemí.

      - Ochrana proti korozi

Pomocí vhodných konstrukčních technických opatření (např. odpovídající systémy těsnění, přirozeného provětrání, odvodnění otvorů) musí být vyloučeno pronikání vlhkosti do dutin nebo trvalé nahromadění vlhkosti v těchto místech.

Všechny ocelové části a části ze železných slitin musejí být minimálně žárově zinkované. Příprava, průběh zinkování a výsledná tloušťka vrstvy musí být v souladu s 
ČSN EN ISO 1461. V případě že jsou aplikovány další ochranné vrstvy nátěrem, musí být zajištěno, že nátěrové hmoty a používané postupy umožní následné přetření dalšími nátěry.

Skříň pohonu bude vyrobena z nerezavějícího materiálu ev. ze slitin hliníku a to bez dodatečné ochranné vrstvy nátěrem.

Plochy kontaktů, vysokonapěťové svorky, zemní svorka musí být vhodným způsobem ošetřeny tak, aby se předešlo korozi a byl zajištěn kvalitní proudový spoj.

      - Přenos sil

Přenos sil je na všechny tři póly ze společného pohonu při spínacím cyklu zajištěn konstrukčním spojením přes táhla/ trubky a to:

- v rámci jednoho pólu

- mezi všemi póly vzájemně

- mezi pohonem a póly

    - Izolátor

Izolátor bude vyroben z porcelánu. Tělo izolátoru musí být vyrobeno z korundovaného (vysoce slinutého) porcelánu dle ČSN EN 60672-1 až -3. Třída použitého porcelánu musí odpovídat nejméně C120 podle ČSN EN 60672.

Rozměrové tolerance musejí být v souladu s ČSN EN 62155. Profil stříšek musí povrchu izolátoru umožnit samočisticí schopnost.

    - Připojení, svorky

      - Primární připojení

Materiál, ze které jsou vysokonapěťové svorky vyrobené musí být vhodný pro připojení hliníkové svorky (hliník, pocínovaná měď atd).

U horizontálních odpojovačů je svorka na primární připojení realizovaná roubíkem o průměru 36 mm s délkou min 80 mm.

U pantografových odpojovačů jsou svorky určeny pro připojení ploché svorky s osmi otvory pro šroub M12 s roztečí 50 mm. Svorky budou uspořádány tak, aby spodní připojení mohlo procházet souběžně, nebo kolmo vůči horní přípojnici s pevným kontaktem.

      - Uzemňovací svorky

Každý základový nosný rám horizontálního odpojovače bude opatřen dvojicí svorek pro připojení externího uzemnění, na základovém rámu budou umístěny úhlopříčně. Nosný rám pantografového odpojovače bude opatřen minimálně jednou svorkou pro připojení na uzemnění.

Svorkou na připojení k uzemnění bude opatřena i skříň pohonu.

Připojovací plochy musí být nelakované, tj. bez nátěru. Svorky na připojení k uzemnění musí být opatřeny symbolem uzemnění, kompletní šroubové spoje jsou součástí dodávky přístroje.

      - Pevný kontakt u pantografového odpojovače

Standardně se uvažuje, že pevný kontakt bude umístěn na trubkovém vodiči o průměru 100 mm. Objednatel si vyhrazuje možnost v průběhu kontraktu specifikovat jiný průměr trubkového vodiče.

Prodávající v rozměrovém výkrese uvede rozměry, ve kterých je pevný kontakt stavitelný. Veškeré komponenty pro realizaci pevného kontaktu budou součástí dodávky odpojovače.

    - Pohon

Všechny póly odpojovače mají jeden společný pohon. Ve variantě odpojovače s uzemňovačem mají odpojovač a uzemňovač vždy svůj samostatný pohon.

V rámci každé objednávky bude konkrétně specifikována požadovaná délka táhla pohonu.

      - Uspořádání a konstrukce

Každý pohon bude mít samostatnou skříň. Krytí skříně musí být nejméně IP 54, podle 
ČSN EN 60529. Spodní okraj skříně musí být nejméně 600 mm nad zemí, varianty možnosti umístění pohonu jsou uvedeny na schematických rozměrových výkresech výše.  Pohony budou umístěny na ocelové pomocné konstrukci (tato není součástí dodávky).

Ovládací prvky ve skříni musejí být uspořádány podle ČSN EN 50110, tj. mimo nebezpečné zóny. Přístupné pohyblivé části musejí být opatřeny kryty. Dveře musí být otočné nebo výklopné, při otevření nesmějí zasahovat do nebezpečné zóny, dle ČSN EN 50110 a do oblasti pohybu částí pohonu. Dveře musí být opatřeny aretací polohy a musejí mít uzamykání pomocí závorových zámků.

Mechaniku odpojovače (týká se jak horizontálního tak pantografového) musí být možno v koncové poloze kontaktů VYP mechanicky zajistit. Tato aretace se nesmí působením pohonu ani dalšími vnějšími vlivy samovolně odjistit. Dále musí být v koncové poloze VYP umožněno odpojení kinematiky/ odtáhlování odpojovače (aretace mechanismu se v tomto případě provádí individuálně, např. vázacími prostředky).

Všechny nezbytné části pro splnění výše uvedených požadavků musí být součástí dodávky (visací zámky jsou dodávány provozovatelem zařízení).

      - Ochrana proti kondenzaci vody

Skříň pohonu musí být vybavena ochranou proti kondenzaci vody.  Topné odpory musejí být opatřeny kryty na ochranu před přímým dotykem. Jmenovité napětí topení je 230/400 V AC.

Skříně musejí být konstruované tak, aby byla zaručena přirozená cirkulace vzduchu, přívody větracího vzduchu musejí být vybaveny síťkou proti hmyzu.

      - Kabelové vývody

Spodní deska skříně musí být opatřena kabelovými průchodkami (s metrickými závity), podle 
ČSN EN 62444, s ochranou proti korozi (nikl-mosaz) a s mechanickým uchycením pláště kabelu. Skříň musí být navržena tak, aby byl zajištěný dostatečný prostor pro vstup kabelů.

    - Ruční ovládání

Pro případ výpadku napětí pohonu musí být pohon vybaven ručním ovládáním. Ruční ovládání musí být provedeno tak, aby pracovníkovi provádějícímu manipulace bylo zabráněno v přístupu k vysokonapěťovým částem. Během chodu ručního pohonu musí být současné spuštění elektrického pohonu blokováno.

    - Požadavky na zapojení obvodů

Minimální požadavky na principiální obvody pro ovládání, signalizaci a pohon které musí nabízené odpojovače splnit jsou definovány standardizovanými schématy, viz příloha specifikace.

Uvnitř skříně pohonu musí být určena svorkovnice pro přímé připojení ochranných vodičů z kabelů pro napájení pohonu a temperování.

- Zkoušky

Zkoušky musí být provedeny dle platných norem. Zadavatel je oprávněn kontrolovat nebo nechat kontrolovat dodržování parametrů produktu, stejně tak parametry kvality. Zadavatel si vyhrazuje právo podílet se na testování a měření výrobku. Musí být informován o tom, kdy se takové zkoušky konají nejméně 14 dní dopředu. Prodávající poskytuje vše potřebné pro provedení těchto zkoušek zdarma.

  - Typové zkoušky

Na každém typu odpojovače či uzemňovače budou provedeny typové zkoušky předepsané v kapitole 7 ČSN EN IEC 62271-102.

Od těchto zkoušek bude dodán protokol, ze kterého musí být zřejmé, že zkoušený typ vyhověl.

  - Kusové zkoušky

Na každém dodaném odpojovači či uzemňovači musejí být provedeny kusové zkoušky v rozsahu minimálně podle kapitoly 8 ČSN EN IEC 62271-102. Zkoušky musí být zdokumentovány v protokolu, který bude součástí konkrétní dodávky každého přístroje.

  - Přejímka

Zadavatel si vyhrazuje právo podílet se na přejímací zkoušce v rozsahu kusových zkoušek. Taktéž musí být informován o tom, kdy se takové zkoušky konají nejméně 14 dní dopředu. Dodavatel poskytuje vše potřebné pro samotné provedení těchto zkoušek zdarma.

- Výrobní štítek

Přístroje se společným pohonem musí mít pro všechny tři póly společný výrobní štítek se společným výrobním číslem všech tří pólů.

Odpojovače s uzemňovači budou mít jeden společný výrobní štítek (ne samostatně pro odpojovač a pro uzemňovač).  Samostatným výrobním štítkem bude označen pohon pro odpojovač i pohon pro uzemňovač. V případě, že je typové označení odpojovače s uzemňovačem uvedeno ve skříni pohonu pro uzemňovač musí uváděné typové označení souhlasit s typovým označením uvedeným ve skříni pro odpojovač.

Štítky budou obsahovat minimálně povinné údaje uvedené v tabulce 12. 
ČSN EN IEC 62271-102.

Všechny štítky musejí být trvale čitelné, odolné proti povětrnostním vlivům a korozi. Připevňovací materiál musí být odolný proti korozi. Všechny údaje musejí být uvedeny v českém jazyce.

- Doprava a balení

Součástí dodávky je doprava na místo určení. Složení a vnitro staveništní manipulace není součástí dodávky.

Odpojovač musí být zabalen tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Pokud to lze, nebudou použity žádné plastové obaly. Balení bude uzpůsobeno pro zvedání standardními transportními prostředky. Na balení musí být uvedena přepravní poloha.

Odpojovač bude mít odpovídající balení pro skladování za níže uvedených podmínek:

- Krátkodobé skladování (min se vyžaduje 3 měsíce) ve venkovním prostředí a to bez nutného zásahu (např. zapojení temperování skříní, dodatečný obalový materiál atd.).

- Dlouhodobé skladování (nad 3 měsíce) ve vnitřní, temperované hale a to bez dodatečného obalového materiálu atd.

- Šéfmontáž

Jako samostatná služba k dodávce odpojovače je požadována šéfmontáž (seřízení a uvedení do provozu). Tato bude prováděna výrobcem proškolenou osobou s odpovídající jazykovou úrovní českého jazyka. Dodavatel v rámci požadované dokumentace uvede požadavky na součinnost při zajišťování šéfmontáže ze strany objednatele. Výstupem šéfmontáže bude protokol o provedení všech zkoušek dle příslušných norem. Služba je uvažována jako paušál, včetně nezbytné dopravy na místo montáže (celé zásobovací území EG.D).

- Příslušenství

Součástí každé dodávky zařízení bude příslušenství potřebné pro běžný provoz a místní/ruční manipulace.

- Proškolení

Zadavatel požaduje proškolení obsluhy v rámci prvních dodávek pro:

- provádění místních manipulací, základní seznámení se zařízením

- splnění kvalifikačních požadavků na provádění běžné (pravidelné) údržby, které výrobce uvažuje v provozním předpisu provádět interně pracovníky provozovatele

Skupina školených pracovníků v rozsahu min. 10 osob, jednací jazyk český.

- Garance dostupnosti náhradních dílů

Zadavatel vyžaduje garanci na dodání náhradních dílů po dobu životnosti zařízení.

- Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny v průběhu plnění smlouvy jsou přípustné pouze na základě předchozího odsouhlasení s kupujícím. Odsouhlasené změny musí být dodavatelem zapracované do dokumentace v plném rozsahu.

- Přílohy

- Pravidla EG.D pro dokumentaci sekundární technologie s využitím systému CAD/CAE:

Principiální schémata zapojení: