**Příloha 5**

**Specifické podmínky pro dodávku, dopravu a manipulaci se zbožím**

**Specifické podmínky pro dodávku a dopravu zboží**

Radiátory a ventilátory budou namontované ve výrobním závodě, ale akceptuje se i montáž mimo závod.

Vysokonapěťové průchodky a konzervátor budou demontované a budou dodány ve zvláštním balení. Transformátor bude částečně naplněný olejem. Pokud to bude nutné, náplň konzervátoru bude dodána zvlášť v sudech. Spodní ventily radiátorů budou uzavřené, horní otevřené. V případě mobilních a částečně mobilních transformátorů bude expanzní nádoba při přepravě na transformátoru namontovaná a naplněná olejem.

Dodávka výrobce končí usazením transformátoru na stanoviště, jeho sestavením a uvedením do provozu. Výstupem je též předávací protokol.

Musí být zajištěno vhodné zabezpečení nákladu během přepravy. Při přepravě musí být čelní strana transformátoru kvůli možnému znečištění zakrytá plachtami. Transformátor bude dodán na místo určení, bude usazen na stanoviště transformátoru, kde bude zkompletován.

Demontované díly a další součásti musí být zabalené v dřevěných bednách (průchodky), sudech (olej), případně na dalších prostředcích určených pro přepravu (europaletách, europřepravkách…). Pokud lze, nebudou použité umělohmotné obaly. Balení musí být provedeno tak, aby se zabránilo poškození jeho obsahu při přepravě. Výrobce/dodavatel zaručuje bezplatný odběr všech dodaných obalů.

**Specifické podmínky pro manipulaci se zbožím**

*Poznámka:*

*Prodávající uvede specifické podmínky pro správnou manipulaci se zbožím.*

*Nejsou-li žádné takové specifické podmínky u tohoto zboží vyžadovány, výslovně to zde uvede.*

Transformátor bude dodán s olejem.