| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  | [vyplní dodavatel] |
| Označení typové řady rozvaděče |  | [vyplní dodavatel] |
| Parametry sítě VVN |
| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV | [ANO/NE] |
| Mximální napětí sítě UM | 123 kV | [ANO/NE] |
| Počet fází | 3 | [ANO/NE] |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Druh distribuční sítě | Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem | [ANO/NE] |
| Charakteristika pracovního prostředí |
| Prostředí | Vnitřní, normální (dle ČSN EN 62271-203) | [ANO/NE] |
| Rozsah teplot okolí | - 25 až + 40 °C | [ANO/NE] |
| Nadmořská výška | do 1000 m | [ANO/NE] |
| Relativní vlhkost | 95 % | [ANO/NE] |
| Základní požadavky |
| Jmenovité napětí Ur | 123 kV | [ANO/NE] |
| Počet přípojnic | 1 (jenosystémová rozvodna ) | [ANO/NE] |
| Počet fází | 3 | [ANO/NE] |
| Zapouzdření | třípolóvé | [ANO/NE] |
| Izolační medium | plyn SF6 dle ČSN EN 60376 | [ANO/NE] |
| Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) | max. 0,1 % za rok | [ANO - vyplní dodavatel /NE ] |
| Povrchová úprava ocelových konstrukcí pro rozváděč a zapouzdřených vodičů | žárové zinkování, nátěr | [ANO – dodavatel vyplní provedení povrchové úpravy] |
| Barva nátěru rozvaděče | Bez požadavku | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovité napětí ovládacích ústrojí a řídicích a pomocných obvodů Ua | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Napětí vyhřívacích obvodů | 400/230 V AC | [ANO/NE] |
| Těsnost tlakové nádoby s plynem SF6 | min. 30 let | [vyplní dodavatel] |
| Životnost zařízení | min. 30 let | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu Up (vrcholová hodnota) |
| Společná hodnota | min. 550 kV | [vyplní dodavatel] |
| V odpojovací dráze | min. 630 kV | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí Ud (efektivní hodnota) |
| Společná hodnota | min. 230 kV | [vyplní dodavatel] |
| V odpojovací dráze | min. 265 kV | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitá frekvence | 50Hz | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovité proudy Ir (hlavních obvodů) |
| Přípojnice | min. 1600 A | [vyplní dodavatel] |
| Vývod s vypínačem (vývodové pole, transformátorové pole) | min. 1250 A | [vyplní dodavatel] |
| Příčný spínač | min. 1600 A | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud/jmen. Doba zkratu Ik/tk | min. 31,5 kA/1 s | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Stupeň krytí (podle ČSN EN 60529) | IP2X | [vyplní dodavatel] |
| Vývod venkovního vedení (vývodové pole s vypínačem) – pole AEA02, AEA06 |
| Jmenovité napětí Ur | 123 kV | [ANO/NE] |
| Počet pólů | 3 | [ANO/NE] |
| Zhášecí medium | plyn SF6 dle ČSN EN 60376 | [ANO/NE] |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1ks | [ANO/NE] |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO | [ANO/NE] |
| Rozdělovací modul trojpól / jednopól (trifikátor) | ANO - 1 ks | [ANO/NE] |
| Izolátorové průchodky typu SF6 / VZDUCH (123 kV/1600 A) | ANO - 3 ks | [ANO/NE] |
| Vypínač (1x) |
| Počet zapínacích cívek | 1 | [ANO/NE] |
| Počet vypínacích cívek | 2 | [ANO/NE] |
| Počítadlo spínacích funkcí | Bez možnosti nulování | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotorický s pružinovým střadačem, třípohonový | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Obsah plynu SF6 v nádobě |  | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý proud Ir | min. 1250 A | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik | min. 31,5 kA | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Činitel prvního vypínacího pólu | min. 1,5 | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 | O – 0,3 s – CO – 3 min. – CO | [vyplní dodavatel] |
| Možnosti OZ cyklu | 3 pólový + 1 pólový | [ANO/NE] |
| Odpojovač s uzemňovačem (2x) |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotor | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Jmenovitý proud Ir | min. 1250 A | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik | min. 31,5 kA | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Rychlozkratovač (1x) |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotor | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 4 jádrový |
| Jmenovitý primární proud | 800 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader | 1 A | [ANO/NE] |
| Výkony jader |
| jádro | TP 0,2 / 15 VA | [ANO/NE] |
| jádro | TP 0,5 / 15 VA | [ANO/NE] |
| jádro | 5P20 / 30 VA | [ANO/NE] |
| jádro | 5P20 / 30 VA | [ANO/NE] |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový |
| Jmenovité primární napětí | 110/3 kV | [ANO/NE] |
| Jmenovité sekundární napětí | 0,1/3 kV | [ANO/NE] |
| Parametry vinutí |
| vinutí | TP 0,2 / 15 VA | [ANO/NE] |
| vinutí | TP 0,5 / 15 VA | [ANO/NE] |
| vinutí | TP 3P / 30 VA | [ANO/NE] |
| Připojení na venkovní vedení | Pomocí příslušných spojovací, úhlových a dalších modulů včetně trifikátoru a průchodek (přechod SF6/vzduch) nutných pro připojení venkovního vedení po průchodu stěnou rozvodny. Konkrétní podmínky připojení budou určeny na základě projektové dokumentace. | [ANO/NE] |
| Relé pro sledování hustoty plynu | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6 | [ANO/NE] |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) | ANO | [ANO/NE] |
| Pole transformátoru T101, T102 (vývodové pole s vypínačem) – AEA03, AEA05 |
| Jmenovité napětí Ur | 123 kV | [ANO/NE] |
| Počet pólů | 3 | [ANO/NE] |
| Zhášecí medium | plyn SF6 dle ČSN EN 60376 | [ANO/NE] |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1ks | [ANO/NE] |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO | [ANO/NE] |
| Samostatná část pro přípojnice s odbočením na modul s odpojovačem a uzemňovačem (majetek E.ON) | ANO | [ANO/NE] |
| Přípojnicový modul bude od zbytku pole oddělitelný na spojovacích přírubách na samostatné technologické celky (na samostatné SF6 prostory) – a to z důvodu ustanovení majetkového rozhraní mezi provozovatelem DS a odběratelem v souladu se smlouvou o připojení | ANO | [ANO/NE] |
| Vypínač (1x) |
| Počet zapínacích cívek | 1 | [ANO/NE] |
| Počet vypínacích cívek | 2 | [ANO/NE] |
| Počítadlo spínacích funkcí | Bez možnosti nulování | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotorický s pružinovým střadačem, jednopohonový | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Obsah plynu SF6 v nádobě |  | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý proud Ir | min. 1250 A | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik | min. 31,5 kA | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Činitel prvního vypínacího pólu | min. 1,5 | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 | O – 0,3 s – CO – 3 min. – CO | [vyplní dodavatel] |
| Možnosti OZ cyklu | 3 pólový | [ANO/NE] |
| Odpojovač s uzemňovačem (1x) |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotor | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Jmenovitý proud Ir | min. 1250 A | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik | min. 31,5 kA | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Rychlozkratovač (1x) |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotor | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 4 jádrový |
| Jmenovitý primární proud | 300 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader | 1 A | [ANO/NE] |
| Výkony jader |  |  |
| jádro | TP 0,2S / 15 VA | [ANO/NE] |
| jádro | TP 0,5 / 15 VA | [ANO/NE] |
| jádro | 5P20 / 30 VA | [ANO/NE] |
| jádro | 5P20 / 30 VA | [ANO/NE] |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový |
| Jmenovité primární napětí | 110/3 kV | [ANO/NE] |
| Jmenovité sekundární napětí | 0,1/3 kV | [ANO/NE] |
| Parametry vinutí |
| 1. vinutí | TP 0,2 / 15 VA | [ANO/NE] |
| 2. vinutí | TP 0,5 / 15 VA | [ANO/NE] |
| 3. vinutí | TP 3P / 30 VA | [ANO/NE] |
| 1.jádro PTP a 1. jádro PTN bude dodáno s úředním ověřením (ocejchování pro účely obchodního/fakturačního měření el. energie), s Protokolem o tomto ověření platným pro Českou republiku | ANO | [ANO/NE] |
| Připojení na transformátor T10X | Modul kabelového připojení včetně kabelové zdířky do průřezu kabelu min. 300 mm2 | [ANO/NE] |
| Relé pro sledování hustoty plynu | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6 | [ANO/NE] |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) | ANO | [ANO/NE] |
| Podélné dělení – AEA04 |
| Jmenovité napětí Ur | 123 kV | [ANO/NE] |
| Počet pólů | 3 | [ANO/NE] |
| Zhášecí medium | plyn SF6 | [ANO/NE] |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1ks | [ANO/NE] |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO | [ANO/NE] |
| Odpojovač s uzemňovačem (2x) |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotor | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Jmenovitý proud Ir | min. 1600 A | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik | min. 31,5 kA | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA | [vyplní dodavatel] |
| Rychlozkratovač (2x) |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO | [ANO/NE] |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH | [ANO/NE] |
| Pohon | Elektromotor | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí Un | 110 V DC | [ANO/NE] |
| Relé pro sledování hustoty plynu | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6 | [ANO/NE] |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) | ANO | [ANO/NE] |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový (L1), (2x) |
| Jmenovité primární napětí | 110/3 kV | [ANO/NE] |
| Jmenovité sekundární napětí | 0,1/3 kV | [ANO/NE] |
| Parametry vinutí |
| 1. vinutí | TP 0,5 / 15 VA | [ANO/NE] |
| 2. vinutí | TP 0,5 / 15 VA | [ANO/NE] |
| Signalizace |
| Zvýšení tlaku SF6 | ANO | [ANO/NE] |
| Funkční blokování od SF6 | ANO | [ANO/NE] |
| Ztráta plynu SF6 | ANO | [ANO/NE] |
| Minimální provozní hustota SF6 | ANO | [ANO/NE] |
| Únik plynu SF6 (blokace) | ANO | [ANO/NE] |
| Vizuální signalizace stavu spínacího prvku a stavu pohonu | ANO | [ANO/NE] |
| Maximální hmotnost sestavy rozvaděče do H (5 polí) |  | [vyplní dodavatel] |
| Celkové množství plynu SF6 při jmen. tlaku |  | [vyplní dodavatel] |
| Jmenovitý plnící přetlak plynu pro zhášení a meze tlaku při 20°C |  | [vyplní dodavatel] |
| Hodnota tlaku plynu při hlášení ztráty izol. média při 20°C |  | [vyplní dodavatel] |
| Hodnota tlaku plynu při zapůsobení blokovací funkce při 20°C |  | [vyplní dodavatel] |
| Množství plynu v jednotlivých sekcích |  | [dodavatel vyplní soupis všech možných sekcí a příslušné množství plynu] |

Informativní příloha k vyplnění dodavatelem

|  |  | Požadavek zadavatele | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet fází |  | 3 |  |
| Jedno nebo třífázová konstrukce |  | třífázová konstrukce |  |
| Maximální úniky SF6 % / rok |  | 0,1 |  |
| Jmenovitý přetlak plnění pre/prm |  |
| Vypínač | [MPa] |  |  |
| Ostatní oddíly | [MPa] |  |  |
| Signalizační přetlak pae/pam |
| Vypínač | [MPa] |  |  |
| Ostatní oddíly | [MPa] |  |  |
| Nejmenší provozní přetlak pme/pmm |
| Vypínač | [MPa] |  |  |
| Ostatní oddíly | [MPa] |  |  |
| Výpočtový přetlak krytů |
| Vypínač | [MPa] |  |  |
| Ostatní oddíly | [MPa] |  |  |
| Tlak při typové zkoušce krytů |
| Vypínač | [MPa] |  |  |
| Ostatní oddíly | [MPa] |  |  |
| Tlak při kusové zkoušce krytů |
| Vypínač | [MPa] |  |  |
| Ostatní oddíly | [MPa] |  |  |
| Pracovní tlak zařízení na uvolnění přetlaku |
| Vypínač | [MPa] |  |  |
| Ostatní oddíly | [MPa] |  |  |
| Množství plynu SF6 úplného GIS při tlaku plnění | [kg] |  |  |
| Množství plynu SF6 největšího oddílu při tlaku plnění | [kg] |  |  |
| Nejvyšší dovolený rosný bod plynu | [°C] |  |  |
| Doporučení pro měření rosného bodu a příslušné korekce | [kg] |  |  |
| Počet plynem izolovaných oddílů | [ks] |  |  |
| Rozměry nejdelší sekce pro přepravu - manipulaci (délka x šířka) | [m] | max. 3,9 x 1,4 |  |
| Hmotnost nejtěžšího kusu zařízení pro manipulaci při instalaci na místě montáže | [kg] | max. 3 500 |  |

Prodávající prohlašuje, že předmět plnění vyhovuje všem souvisejícím harmonizovaným normám Evropské unie.