## Slide 1: 17. Geodetická část PD - podklady
04.2023

## Slide 2: Číslování v rámci PZS
Řešeno PEGD21 (a navazující verze), kapitola: 7. ČÍSLOVÁNÍ STAVEB

## Slide 3: Vytyčování – prostorové vytýčení stavby obecný postup tvorby/určení bodů => zcela na PROJ!
  Seznam souřadnic (dále jen SEZSOU nebo SS) musí obsahovat každý lomový bod v nově navrhované trase/zařízení/…;
  Projektant v SEZSOU uvede všechny lomové body v navrhované trase/zařízení a do popisu v SEZSOU uvede:
    - který lomový bod se BUDE GEODETICKY vytyčovat,
    - který lomový bod se nebude geodeticky vytyčovat - je schopna si REF vytýčit sama;
  Všechny lomové body budou uvedeny v SEZSOU s příslušným Popisem a body určeny ke geodetickému vytýčení budou REF zadány ke geodetickému vytýčení.
  Pokud PROJ potřebuje přidat nějakou další svoji vlastní poznámku k vytyčovacím bodům v SS, umístí za Popis v SS čárku a pokračuje psaním svých vlastních dalších poznámek.

## Slide 4: Pravidla = obecný postup tvorby/určení bodů
  U podzemního vedení musí být určené lomové body;
  Z jednoho lomového bodu musí být vidět na druhý lomový bod;
  Pokud není vidět z jednoho lomového bodu na druhý lomový bod, je potřeba vložit do SEZSOU další lomový bod;
  Vzdálenost lomových bodů v přímé trase nesmí být delší než 100 m;
  V případě blízkosti hranice jiného pozemku nesmí být vzdálenost větší než 10 m (extravilán) => v extravilánu musí být jistota, že se „nevleze“ do jiného pozemku;
  Body na oblouku - musí být min. 3 body (začátek oblouku, vrchol, konec oblouku);
  Záleží na velikosti oblouku => u větších oblouků je potřeba vytýčit více bodů, nestačí pouze 3 body, ale min. 5 bodů a příp. více;

## Slide 5: Pravidla = obecný postup tvorby/určení bodů – pokrač.
  Kabelová skříň (SS, SP, SR, …) bude určena 1 bodem; v případě potřeby určení orientace může být určen až 2 body;
  U nadzemního vedení musí být určen každý podpěrný bod (dále jen PB);
  Příhradový stožár VVN bude určen celkem 4 body, NN/VN 1 bodem;
  Budova (TS, RO, apod.) bude určena podle počtu rohů budovy;
  Vytýčené body nesmí ohrozit vlastnickou hranici parcely, která není projednána!
  V případě, že se pohybuji na hranici mezi projednanou a neprojednanou vlastnickou hranicí, navíc v místě, kde je méně kvalitní mapový podklad (např. KK 8), musím si nechat vytýčit vlastnickou hranici.

## Slide 6: Seznam souřadnic (dále jen SEZSOU)
Struktura textového souboru SEZSOU:
Řešeno PEGD21, např. kapitola: 9.7.1. Struktura textového souboru pro PROJ

## Slide 7: Vzor sestavení SEZSOU
Řešeno PEGD21, kapitola: 9.7.1. Struktura textového souboru pro PROJ viz ukázka: