## List1
Příklad exportu dat z měřící sestavy UM
Obecné informace o měření
Číslo trafostanice | 701
Název trafostanice | U Hřbitova
Název transformátoru | T1
Poznámka
Model zařízení | EGDmonitor666
Výrobní číslo přístroje | A2S345
Verze FW | 1.7
Verze SW | 2.1
Měřící rozsah měničů proudu (A) | 400
Interval měření kvality (s) | 600
Interval měření elektroměru (s) | 900
Přepočet napětí na VN
Primární napětí (V) | 22000
Sekundární napětí transformátoru (V) | 400
Jmenovitý výkon (kVA) | 250
Jmenovitý proud (A) | 375
Ztráty naprázdno (W) | 181
Ztráty nakrátko (W) | 1100
Proud naprázdno (%) | 3
Napětí nakrátko (%) | 4
Odbočka transformátoru (V) | 22550
UdálostU-převýšení (%) | 110
UdálostU-pokles (%) | 90
UdálostU-hystereze (%) | 2
Událost-výpadek (%) | 5
Binární vstupy
Negace "název vstupu 1" | ne
Negace "název vstupu 2" | ne
Negace "název vstupu 3" | ne
Překročení meze nesymetrie 1 | ano
Sepnout relé | ano
Doba sepnutí relé (%) | 1
Blokace ochrany 1 při U< (%) | 5
Min rozdíl napětí 1 (%) | 10
Doba detekce 1 (%) | 5
Překročení meze nesymetrie 2 | ano
Min rozdíl napětí 2 (%) | 20
Doba detekce 2 (s) | 300
Výkyv napětí | ne
Počet půlperiod zpoždění (ks) | 4
Min hloubka výkyvu napětí (V) | 2
Min doba trvání v počtu půlperiod (ks) | 90
Max doba trvání v počtu půlperiod (ks) | 110
Bezpečnostní koeficient (-) | 0.6
Zbytkové napětí před výpadkem | ne
Umin N-té půlperiody (%) | 40
Počet půlperiod od vzniku (ks) | 3
Signalizace výpadku VN pojistky v mřížové síti NN | ne
Sledovat i rozdíl napětí | ano
Min rozdíl činných výkonů (%) | 3
Min rozdíl napětí (%) | 4
Počet měřicích intervalů (ks) | 3
4Q Elektroměr - Povinné
Čas | Měřené veličiny
Profil měření 15min (defaultně) | U1prum (V) | U2prum (V) | U3prum (V) | Uvn12prum (kV) | EPsum+ (kWh) | Epsum- (kWh) | EQL/EP+ (kVarh) | EQL/EP- (kVarh) | EQC/EP+ (kVarh) | EQC/EP- (kVarh)
2024-04-17 07:00 | 218.559 | 218.539 | 218.559 | 20.841 | 1.1351 | 0 | 0.3781 | 0 | 0.2116 | 0
2024-04-17 07:15 | 228.58 | 228.479 | 228.559 | 21.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-17 07:30 | 205.619 | 205.6 | 205.619 | 19.052 | 0 | 36.3484 | 0 | 2.1577 | 0 | 0.0219
2024-04-17 07:45 | 209.88 | 209.86 | 209.899 | 19.068 | 0 | 29.9458 | 0 | 14.9485 | 0 | 0
2024-04-17 08:00 | 242.839 | 242.8 | 242.839 | 23.649 | 24.2964 | 5.6613 | 12.125 | 2.8254 | 0 | 0
2024-04-17 08:15 | 252.279 | 252.259 | 252.279 | 24.665 | 33.5153 | 0 | 7.8038 | 0 | 0.0131 | 0
2024-04-17 08:30 | 234.88 | 234.899 | 234.919 | 22.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-17 08:45 | 234.119 | 234.139 | 234.139 | 22.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-17 09:00 | 233.419 | 233.419 | 233.44 | 22.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-17 09:15 | 233.5 | 233.5 | 233.52 | 22.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-17 09:30 | 232.059 | 232.059 | 232.08 | 22.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-17 09:45 | 233.339 | 233.36 | 233.36 | 22.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-17 10:00 | 240.4498 | 240.4777 | 240.481 | 23.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí - Povinné
1. Stupeň nesymetrie velikosti napětí
Datum a čas zaznamenání události: 01.04.2024 12:00:00
Čas (s) | -0.5 | -0.49 | -0.48 | -0.47 | -0.46 | -0.45 | -0.44 | -0.43 | -0.42 | -0.41 | -0.4 | -0.39 | -0.38 | -0.37 | -0.36 | -0.35 | -0.34 | -0.33 | -0.32 | -0.31 | -0.3 | -0.29 | -0.28 | -0.27 | -0.26 | -0.25 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.21 | -0.2 | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.15 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.05
U1rms (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
U2rms (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
U3rms (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
I1rms (A) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
I2rms (A) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158
I3rms (A) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167
2. Stupeň nesymetrie velikosti napětí
Datum a čas zaznamenání události: 01.04.2024 12:01:11
Čas (s) | -0.5 | -0.49 | -0.48 | -0.47 | -0.46 | -0.45 | -0.44 | -0.43 | -0.42 | -0.41 | -0.4 | -0.39 | -0.38 | -0.37 | -0.36 | -0.35 | -0.34 | -0.33 | -0.32 | -0.31 | -0.3 | -0.29 | -0.28 | -0.27 | -0.26 | -0.25 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.21 | -0.2 | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.15 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.05
U1rms (V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
U2rms (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
U3rms (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
I1rms (A) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
I2rms (A) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158
I3rms (A) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167
Kvalimetr - Nepovinné
Čas | Měřené veličiny
Profil měření (defaultně 10 min) | U1prum (V) | U2prum (V) | U3prum (V) | Uvn12prum (kV) | I1prum (A) | I2prum (A) | I3prum (A) | I1rmsmax (A) | I2rmsmax (A) | I3rmsmax (A) | P1 (kW) | P2 (kW) | P3 (kW) | Psum (kW) | Q1 (kVar) | Q2 (kVar) | Q3 (kVar) | Qsum (kVar) | cosφ1 (-) | cosφ2 (-) | cosφ3 (-) | cosφsum (-) | EPsum+ (kWh) | EPsum- (kWh) | EQCsum/EP+ (kVarh) | EQCsum/EP- (kVarh) | Pst1 (-) | Pst2 (-) | Pst3 (-) | Plt1 (-) | Plt2 (-) | Plt3 (-) | Nesymetrie U (%) | THDU (2.-50.) (%) | THDI (2.-50.) (%) | f (Hz)
2024-04-17 07:00 | 240.48 | 239.6 | 241.18 | 23.524 | 317.5 | 384.5 | 306.5 | 384 | 463.5 | 366.5 | 72.105 | 86.825 | 69.92 | 228.85 | 24.84 | 30.475 | 23.805 | 79.12 | 0.94537 | 0.94348 | 0.94629 | 0.94505
2024-04-17 07:10 | 240.4 | 239.76 | 241.2 | 23.528 | 326 | 369.5 | 323 | 404 | 418 | 395 | 74.29 | 83.72 | 74.865 | 232.875 | 24.84 | 28.865 | 21.16 | 74.865 | 0.94824 | 0.94513 | 0.96234 | 0.9519
2024-04-17 07:20 | 240.28 | 239.68 | 241.02 | 23.518 | 353.5 | 380.5 | 331.5 | 431 | 444.5 | 411 | 80.845 | 86.02 | 76.36 | 243.225 | 25.875 | 30.245 | 23.345 | 79.465 | 0.95221 | 0.94324 | 0.95605 | 0.9505
2024-04-17 07:30 | 240.42 | 239.74 | 240.9 | 23.52 | 354.5 | 377 | 334.5 | 470.5 | 503 | 432 | 81.65 | 85.445 | 76.935 | 244.03 | 24.38 | 29.325 | 23.69 | 77.395 | 0.95813 | 0.94556 | 0.95569 | 0.95312
2024-04-17 07:40 | 240.14 | 239.6 | 240.92 | 23.51 | 407.5 | 398.5 | 354 | 499.5 | 502.5 | 450 | 94.53 | 90.39 | 82.11 | 267.03 | 25.185 | 30.705 | 23 | 78.89 | 0.96619 | 0.94666 | 0.96289 | 0.95858
2024-04-17 07:50 | 240.12 | 239.14 | 240.3 | 23.474 | 383 | 414 | 387 | 459 | 492 | 471.5 | 88.78 | 93.84 | 89.47 | 272.09 | 23.575 | 31.51 | 24.955 | 80.04 | 0.96649 | 0.948 | 0.9632 | 0.95923
2024-04-17 08:00 | 240.1 | 239.26 | 240.5 | 23.482 | 359 | 389.5 | 348.5 | 481.5 | 507.5 | 464.5 | 82.455 | 87.86 | 79.81 | 250.125 | 25.07 | 30.82 | 25.53 | 81.42 | 0.9566 | 0.94348 | 0.95227 | 0.95079
2024-04-17 08:10 | 240.52 | 239.3 | 240.8 | 23.502 | 297.5 | 363.5 | 292.5 | 360 | 438 | 361.5 | 68.195 | 81.42 | 66.585 | 216.2 | 21.275 | 30.59 | 22.655 | 74.52 | 0.95453 | 0.93616 | 0.9469 | 0.94586
2024-04-17 08:20 | 240.32 | 239.44 | 240.84 | 23.502 | 314 | 354 | 285 | 399.5 | 430 | 345 | 71.99 | 79.005 | 64.515 | 215.51 | 22.31 | 30.705 | 23.115 | 76.13 | 0.95502 | 0.93213 | 0.94135 | 0.94283
2024-04-17 08:30 | 240.36 | 239.46 | 240.7 | 23.5 | 318 | 361.5 | 310 | 379 | 429 | 369.5 | 73.14 | 80.96 | 70.725 | 224.825 | 21.85 | 30.36 | 23.575 | 75.785 | 0.95819 | 0.93616 | 0.94873 | 0.94769
2024-04-17 08:40 | 240.26 | 239.68 | 240.72 | 23.504 | 314 | 338.5 | 307.5 | 453.5 | 458.5 | 426.5 | 71.415 | 76.015 | 70.265 | 217.695 | 24.15 | 28.06 | 23.23 | 75.44 | 0.94702 | 0.93829 | 0.94946 | 0.94493
2024-04-17 08:50 | 240.12 | 239.5 | 240.4 | 23.484 | 324 | 349 | 309.5 | 425.5 | 438.5 | 424 | 74.29 | 78.545 | 70.035 | 222.87 | 22.77 | 28.405 | 24.725 | 75.9 | 0.95599 | 0.94012 | 0.94275 | 0.94629
2024-04-17 09:00 | 239.52 | 239.02 | 240.16 | 23.446 | 391 | 399.5 | 362.5 | 464 | 461.5 | 457 | 89.585 | 90.16 | 83.26 | 263.005 | 27.025 | 31.165 | 25.415 | 83.605 | 0.95728 | 0.94519 | 0.95636 | 0.95294
2024-04-17 09:10 | 239.8 | 239 | 240.18 | 23.454 | 387 | 412 | 379.5 | 436.5 | 466 | 451 | 89.7 | 93.84 | 88.32 | 271.86 | 23.575 | 29.555 | 22.08 | 75.21 | 0.9671 | 0.9538 | 0.96997 | 0.96362
2024-04-17 09:20 | 239.7 | 239.28 | 240.38 | 23.464 | 370 | 380 | 332 | 481.5 | 477.5 | 426 | 85.33 | 86.25 | 76.59 | 248.17 | 23.92 | 28.405 | 22.31 | 74.635 | 0.96271 | 0.94971 | 0.95996 | 0.95746
2024-04-17 09:30 | 239.82 | 239.36 | 240.44 | 23.472 | 369 | 371 | 346.5 | 426.5 | 431 | 415.5 | 85.215 | 83.835 | 80.04 | 249.09 | 23.575 | 29.21 | 22.77 | 75.555 | 0.96356 | 0.94427 | 0.96167 | 0.9565
Hloubka výkyvu napětí - Nepovinné
Datum a čas zaznamenání události: 01.04.2024 17:00:07
Čas (s) | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35
U1rms (V) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
U2rms (V) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
U3rms (V) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
I1rms(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
I2rms (A) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
I3rms (A) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
Zbytkové napětí před výpadkem - Nepovinné
Datum a čas zaznamenání události: 01.04.2024 19:00:09
Čas (s) | -0.2 | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.15 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
U1rms(1/2) (V) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4
U2rms(1/2) (V) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 229 | 223 | 217 | 211 | 205 | 199 | 193 | 187 | 181 | 175 | 169 | 163 | 157 | 151 | 145 | 139 | 133 | 127 | 121 | 115 | 109 | 103 | 97
U3rms(1/2) (V) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 230 | 224 | 218 | 212 | 206 | 200 | 194 | 188 | 182 | 176 | 170 | 164 | 158 | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 104 | 98
I1rms(1/2) (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I2rms(1/2) (A) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I3rms(1/2) (A) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Histogramy - Nepovinné
Doba měření: 7.4.2024 9:00 - 7.5.2024 9:00
Měřené veličiny
U1 (V) | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221
U1 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U2 (V) | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221
U2 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U3 (V) | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221
U3 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uvn (V) | 19800 | 19900 | 20000 | 20100 | 20200 | 20300 | 20400 | 20500 | 20600 | 20700 | 20800 | 20900 | 21000 | 21100 | 21200
Uvn (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I1 (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130
I1 (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I2 (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130
I2 (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I3 (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130
I3 (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imax1 (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Imax1 (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imax2 (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Imax2 (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imax3 (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Imax3 (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1 (%) | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20
P1 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
P2 (%) | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20
P2 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
P3 (%) | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20
P3 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Psum (%) | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20
Psum (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Q1 (%) | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Q1 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Q2 (%) | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Q2 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Q3 (%) | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Q3 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Qsum (%) | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Qsum (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Pst1 (-) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75
Pst1 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pst2 (-) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75
Pst2 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pst3 (-) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75
Pst3 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extrémní hodnoty histogramů - Nepovinné
U1prum min (V) | U2prum min (V) | U3prum min (V) | Uvnprum min (kV) | U1prum max (V) | U2prum max (V) | U3prum max (V) | Uvnprum max (kV) | I1prum (%) | I2prum (%) | I3prum (%) | I1rmsmax (%) | I2rmsmax (%) | I3rmsmax (%) | P1 min (%) | P2 min (%) | P3 min (%) | Psum min (%) | P1 max (%) | P2 max (%) | P3 max (%) | Psum max (%) | Q1 min (%) | Q2 min (%) | Q3 min (%) | Qsum min (%) | Q1 max (%) | Q2 max (%) | Q3 max (%) | Qsum max (%) | Pst1 95max (-) | Pst2 95max (-) | Pst3 95max (-)
231 | 238 | 231 | 22.5 | 238 | 239 | 239 | 23.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.81 | 0.96 | 0.72
Note on A5: Maximálně desetimístné číslo, většinou bude sedmi místné, občas šestimístné.
Note on A6: Text maximálně 40znaků
Note on A7: Možnost výběru z T1, T2, T3, nebo uživatelsky formou textu
Note on A8: Prostor pro text
Note on A9: Bude se vyplňovat automaticky
Note on A10: Bude se vyplňovat automaticky
Note on A11: Bude se vyplňovat automaticky
Note on A12: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Pokud přístroj disponuje operační systémem např. Linux bude zde uvedena nahraná verze SW
Note on A13: Výběr ze seznamu 50 100 200 250 300 400 500 600 750 1000 uživatelsky
Note on A17: Možnost volby: 22000 35000 uživatelsky
Note on A18: Možnost volby: 400 420 uživatelsky
Note on A19: Volba ze seznamu: 25kVA 50kVA 63kVA 100kVA 160kVA 250KVA 400kVA 630kVA
Note on A20: Vyplní se automaticky podle jmenovitého výkonu transformátoru a podle sekundárního napětí
Note on A21: Vyplní se automaticky dle vybraného transformátoru, případně uživatelsky
Note on A22: Vyplní se automaticky dle vybraného transformátoru, případně uživatelsky
Note on A23: Vyplní se automaticky dle vybraného transformátoru, případně uživatelsky
Note on A24: Vyplní se automaticky dle vybraného transformátoru, případně uživatelsky
Note on A25: Možnost volby: 23100 22550 22000 21450 20900 uživatelsky
Note on A31: Název dle zvoleného názvu binárního vstupu v nastavení přístroje, volba ano/ne
Note on A32: Název dle zvoleného názvu binárního vstupu v nastavení přístroje, volba ano/ne
Note on A33: Název dle zvoleného názvu binárního vstupu v nastavení přístroje, volba ano/ne
Note on B34: Stav funkce: ano = funkce zapnuta ne = funkce vypnuta
Note on A35: Možnost volby ano/ne
Note on B40: Stav funkce: ano = funkce zapnuta ne = funkce vypnuta
Note on B43: Stav funkce: ano = funkce zapnuta ne = funkce vypnuta
Note on B49: Stav funkce: ano = funkce zapnuta ne = funkce vypnuta
Note on B52: Stav funkce: ano = funkce zapnuta ne = funkce vypnuta
Note on A53: Možnost volby ano ne
Note on A54: 100% = 1/3 jmenovitého výkonu silového transformátoru
Note on A55: 100% = 230V
Note on B145: Procenta doby měření napětí pod 207V z doby záznamu histogramu
Note on C145: Procenta doby napětí v rozmezí 207-208V z celkové doby záznamu histogramu
Note on B151: Procenta doby měření napětí pod 19800V z doby záznamu histogramu
Note on C151: Procenta doby napětí v rozmezí 207-208V z celkové doby záznamu histogramu
Note on B153: Procenta doby měření proudu v rozmezí 0-10% z jmenovitého proudu transformátoru vztaženo k době měření histogramu
Note on B159: Procenta doby měření maxim proudu v rozmezí 0-10% z jmenovitého proudu transformátoru vztaženo k době měření histogramu
Note on O159: Procenta doby měření Imax větších než 130% jmenovitého proudu transformátoru vztaženo k době měření histogramu
Note on B165: Procenta doby měření s dodávkou v rozmezí -130 až -120 % jmenovitého výkonu transformátoru/3 vztaženo k době měření histogramu
Note on B171: Procenta doby měření s dodávkou v rozmezí -130% až -120% jmenovytého výkonu transformátoru vztaženo k době měření histogramu
Note on B181: Procenta doby měření flikru v rozmezí 0 až 0,05 vztaženo k době měření histogramu
Note on B183: Procenta doby měření flikru v rozmezí 0 až 0,05 vztaženo k době měření histogramu
Note on B185: Procenta doby měření flikru v rozmezí 0 až 0,05 vztaženo k době měření histogramu
Note on O188: Plusová hodnota odběr, mínusová hodnota dodávka
Note on S188: Plusová hodnota odběr, mínusová hodnota dodávka
Note on AE188: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: 95% maxumum, největších 5% vzroků se odhodí a nezme se ten nejvyšší, který tam zbývá