Příloha 2

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

- Popis předmětu

Specifikace se vztahuje na kovově kryté, plynem SF6 izolované moduly rozvaděče HIS 110kV. Jednotlivé moduly obsahují přístrojové vybavení s parametry specifikovanými dále v dokumentu.

Rozvodna 110 kV bude v zapojení typu „H“ a bude provedena jako HIS technologie. Dvě vývodová pole a dvě pole transformátorů budou v provedení HIS třípólových modulů, tyto moduly jsou předmětem poptávky. Podélné dělení bude obsahovat přípojnici realizovanou trubkovým vodičem a dvěma pantografovými odpojovači. Podélné dělení není předmětem poptávky.

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Moduly musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| --- | --- |
| ČSN EN 60137 ed.4 | Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V |
| ČSN EN IEC 60376 ed. 2 | Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních |
| ČSN EN 60 447 ed.2 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání |
| ČSN EN 61082-1 ed.3 | Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla |
| ČSN EN 62271 -1 ed.2 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení |
| ČSN EN 62271-203 ed.2 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV |
| ČSN EN 62271-205 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV |
| ČSN EN 62271-100 ed.2 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu |
| ČSN EN IEC 62271-102 ed.2 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 60099-5 ed.3 | Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití |
| ČSN EN 60099-4 ed.3 | Svodiče přepětí – Část 4: Bezjiškřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím |

Nabízené moduly musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

- Upřesňující požadavky

  - Technické parametry

    - Parametry sítě VVN

| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV |
| --- | --- |
| Maximální napětí sítě UM | 123 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem |

    - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | Venkovní prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu, VI dle PNE 33000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | -30 °C až +40 °C |
| Nadmořská výška | ≤ 1000 m. n. m. |
| Stupeň znečištění podle ČSN 33 0405 | ≥ II |

  - Technické požadavky

    - Obecné požadavky

| Maximální napětí sítě | 123 kV |
| --- | --- |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu Up (vrcholová hodnota) |  |
| Společná hodnota | ≥ 550 kV |
| Mezi kontakty vypínače a odpojovače | ≥ 550 kV |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí Ud (efektivní hodnota) |  |
| Společná hodnota | ≥ 230 kV |
| Mezi kontakty vypínače a odpojovače | ≥ 265 kV |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz |
| Jmenovitý proud | ≥ 2000 A |
| Jmen. krátkodobý výdržný proud/ jmen. dynamický proud | ≥ 31,5/80 kA |
| Jmenovitá doba zkratu | ≥ 1 s |
| Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) | ≤ 0,5 % za rok |
| Rok výroby | Zařízení nesmí být starší než tři měsíce od závazného objednání. |
| Technická životnost zařízení | ≥ 30 let |

Odpínač musí odpovídat normě ČSN EN 62271-103.

Uzemňovač a odpojovač musí odpovídat ČSN EN 62271-102.

Vypínač musí odpovídat ČSN EN 62271-100.

Všechny plynové oddíly musí být vybaveny ochranými membránami.

Spínací prvky rozvaděče musí umožňovat místní i dálkovou manipulaci.

    - Požadavky na jednotlivé moduly

Níže je uvedno jednopóvé schéma se znázorněným předmětem dodávky a požadovaným přístrojovým vybavením jednotlivých typových modulů. Předmětem potávky jsou pouze červeně vyznačené moduly. Zbytek rozvodny není předmětem poptávky.

      - Modul vývodového pole

Níže uvedená specifikace je totožná pro pole s provozním značením AEA01 a AEA03.

| Počet pólů modulu | 3 |
| --- | --- |
| Izolační médium | plyn SF6 |
| Statické zatížení svorek dle ČSN EN 62271-100 | ≥ 1,25/ 0,75/ 1 kN |
| Statické + Dynamické zatížení svorek podélné/ příčné/ vertikální (současné působení sil) | ≥ 1,5/2/2 kN |
| Celková půdorysná délka modulu (viz 3.2.3.9) | ≤ 3300 mm |
| Šířka pole (živé části) | ≤ 3500 mm |
| Relé pro sledování hustoty plynu | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6, sledované stavy ztráta/ pokles |
| Signalizace stavu spínacích prvků | Ano – přímo z kontrolérů (nepřipouští se kopírovací relé) |
| Manometr každého plynového oddílu, teplotně kompenzovaný | ANO - přímo viditelné |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO |
| Uvažovaný způsob připojení | Vývod do venkovního vedení ze specifikované svorky |
| Provedení průchodek | porcelán/ variantně kompozit |

| Vypínač |  |
| --- | --- |
| Počet pohonů | 3 |
| Pohon | Elektromotorický s pružinovým střadačem |
| Požadavek na OZ | Jednopólový (3+1) |
| Počet zapínacích cívek | 1 |
| Počet vypínacích cívek | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 9 ZAP, 9 VYP, 2 POMOCNÉ |
| Nouzové ovládání (tlačítka) | ANO |
| Napájecí napětí pohonu | 110 V DC |
| Ovládací napětí | 110 V DC |
| Napětí vyhřívacích odporů | 230/ 400 V AC |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud | ≥ 80 kA |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud | ≥ 40 kA |
| Činitel prvního vypínacího pólu | 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |
| O – t – CO – t‘ – CO | O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO |
| Počet kusů | 1 |
| Odpojovač |  |
| Počet pohonů | 1 |
| Pohon | Elektromotorický |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 POMOCNÉ |
| Napájecí napětí pohonu | 110 V DC |
| Ovládací napětí | 110 V DC |
| Napětí vyhřívacích odporů | 230/ 400 V AC |
| Počet kusů | 1 |
| Odpojovač s uzemňovačem (třístavový prvek) |  |
| Počet pohonů | 1 |
| Pohon | Elektromotorický |
| Možnost nouzové ruční manipulace | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 POMOCNÉ |
| Napájecí napětí pohonu | 110 V DC |
| Ovládací napětí | 110 V DC |
| Napětí vyhřívacích odporů | 230/ 400 V AC |
| Počet kusů | 1 |
| Přístrojový transformátor proudu 3 jádrový |  |
| Jmenovitý primární proud | 400 A, 800 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader | 1 A |
| Přetížitelnost | 120 % |
| Parametry jader |  |
| - jádro | 0.5 FS5 / 15 VA |
| - jádro | 5P20 / 30 VA |
| - jádro | 5P20 / 30 VA |
| Počet kusů | 3 |
| Požadavek na úředně cejchovaná jádra | ne |
| Přístrojový transformátor napětí 3 jádrový |  |
| Jmenovité primární napětí | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí všech jader | 100/3 V |
| Jmenovitý nadproudý činitel | 1,9 |
| Parametry jader |  |
| - jádro | 0.5 / 15 VA, mezní tepelný výkon 1000 |
| - jádro | 0.5 / 30 VA mezní tepelný výkon 1000 |
| - jádro | 3P / 30 VA mezní tepelný výkon 450 |
| Počet kusů | 3 |
| Požadavek na úředně cejchovaná jádra | Ne |

      - Modul transformátorového pole

Níže uvedená specifikace je totožná pro pole s provozním značením AEA02 a AEA04.

| Počet pólů modulu | 3 |
| --- | --- |
| Izolační médium | plyn SF6 |
| Statické zatížení svorek podélné/ příčné/ vertikální dle ČSN EN 62271-100 | ≥ 1,25/ 0,75/ 1 kN |
| Statické + Dynamické zatížení svorek podélné/ příčné/ vertikální (současné působení sil) | ≥ 1,5/ 2/ 2 kN |
| Celková půdorysná délka modulu (viz 3.2.3.9) | ≤ 2800 mm |
| Šířka pole | ≤ 3500 mm |
| Relé pro sledování hustoty plynu | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6, sledované stavy ztráta/ pokles |
| Signalizace stavu spínacích prvků | ANO- přímo z kontrolérů (nepřipouští se kopírovací relé) |
| Manometr každého plynového oddílu, teplotně kompenzovaný | ANO- přímo viditelné |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO |
| Uvažovaný způsob připojení | Vývod do venkovního vedení ze specifikované svorky |
| Provedení průchodek | porcelán/ variantně kompozit |

| Vypínač |  |
| --- | --- |
| Počet pohonů | 1 |
| Pohon | Elektromotorický s pružinovým střadačem |
| Požadavek na OZ | Třípólový |
| Počet zapínacích cívek | 1 |
| Počet vypínacích cívek | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 9 ZAP, 9 VYP, 2 POMOCNÉ |
| Nouzové ovládání bez nutnosti napájení | ANO |
| Napájecí napětí pohonu | 110 V DC |
| Ovládací napětí | 110 V DC |
| Napětí vyhřívacích odporů | 230/ 400 V AC |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud | ≥ 80 kA |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud | ≥ 40 kA |
| Činitel prvního vypínacího pólu | 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |
| O – t – CO – t‘ – CO | O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO |
| Počet kusů | 1 |
| Odpojovač |  |
| Počet pohonů | 1 |
| Pohon | Elektromotorický |
| Možnost nouzové ruční manipulace bez potřeby napájení | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 POMOCNÉ |
| Napájecí napětí pohonu | 110 V DC |
| Ovládací napětí | 110 V DC |
| Napětí vyhřívacích odporů | 230/400 V AC |
| Počet kusů | 1 |
| Přístrojový transformátor proudu 3 jádrový |  |
| Jmenovitý primární proud | 400 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader | 1 A |
| Přetížitelnost | 120 % |
| Parametry jader |  |
| # jádro | 0,2S FS5 / 15 VA |
| # jádro | 5P20 / 30 VA |
| # jádro | 5P20 / 30 VA |
| Požadavek na úředně cejchovaná jádra | Ne |
| Počet kusů | 3 |

    - Konstrukce

      - Pomocná ocelová konstrukce

Součástí dodávky budou potřebné ocelové konstrukce. Je vyžadováno, aby u všech živých částí byla splněna ochrana polohou min 3350 mm nad úrovní terénu (dle PNE 33 3201), tomu bude odpovídat návrh ocelových konstrukcí.

Základní materiál, ze kterého jsou ocelové konstrukce vyráběny bude S355 J2. K výrobě ocelových konstrukcí nesmí být použit profily ze zbytků materiálu, které budou nastavovány pomocí svarů.

Třída provedení konstrukcí je vyžadována minimálně EXC-2 dle EN 1090-2, třída svařování minimálně C dle ČSN EN ISO 5817.

Antikorozní ochrana konstrukcí bude provedena žárovým pozinkováním. Ochranná zinková vrstva musí splňovat požadavky dle ČSN EN ISO 1461. Zinkový povlak musí být rovnoměrný, souvislý a přilnavý k podkladovému kovu.

Spojovací materiál bude žárově pozinkovaný případně v nerezovém provedení, pevnostní třída bude určena projektem (min pevnostní třída 8.8. podle ČSN EN ISO 898). Všechny šroubové spoje musí obsahovat podložku pro zachování neporušené povrchové ochranné vrstvy ocelové součásti při dotahování šroubového spoje.

Konstrukce bude přizpůsobena pro přišroubování k betonovému základu. Musí obsahovat všechny potřebné technologické otvory pro upevnění zařízení, uzemnění atd. Každá stojina konstrukce bude opatřena dvěmi otvory pro připojení uzemnění ve výšce 250 mm od spodního ukončení pomocné konstrukce. Umístění otvorů bude takovým způsobem, aby bylo zajištěno úhlopříčné umístění uzemnění.

      - Nádoba

Nádoba pro plyn musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli ev. ze slitin hliníku. Volba materiálu musí zabezpečit, že ztráty vířivými proudy nezpůsobí nepřípustné oteplení.

Plnícím mediem je plyn SF6 odpovídající normě ČSN EN 60376. Musí být dodrženy předpisy a nařízení pro tlakové nádoby. Plnící tlak a objem musí být navržen tak, aby nebyly nutné žádné odborné kontroly nebo revize.

Jednotlivé plynem izolované oddíly se musí podrobit tlakové zkoušce podle ČSN EN 62271-203.

Všechny mechanicky spojené součásti musí být zabezpečeny proti otřesům. Výstražné značky se zákazem vrtání musí být umístěny na přístupné plochy nádoby plněné plynem SF6.

Musí být zaručena taková těsnost, že jmenovitý provozní tlak v nádobě se udrží minimálně po dobu 30 let. Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) nesmí překročit 0,5 % za rok. Rozvaděč musí být označen v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1497/2007 a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014.

      - Chování v případě obloukových zkratů

Ochrana přetlaku nádoby musí být provedena pomocí pojistné membrány.

Protrhnutí membrány musí nastat při vyšším než provozní tlaku a při nižším přetlaku než je tlak pro protržení nádoby.

      - Označování a popis

Jednotlivá pole musí být vybavena identifikačními štítky odpovádajícími údaji uvedenými v jednopólovém schématu v odstavci 3.2.2. Na přímo viditelných místech (bez nutnosti demontáže, otevření dvířek atd.) bude provedena vizualizace stavů spínacích prvků (s popisem prvku odpovídajícím značení v jednopólvém schématu) a hustoty plynu SF6 ve všech uvažovaných plynových oddílech.

      - Systém detekce úniku plynu SF6

Součástí dodávky je i systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014.

Jednotlivé hermeticky uzavřené nádoby jsou vybavené kontakty a kabeláží pro přenos informace o úniku plynu SF6 do skříně NN (ochrany). Všechny nádoby s plynem SF6 budou vybaveny vizuální signalizací stavu plynu SF6. Manometr musí být teplotně kompenzovaný.

Systém detekce úniku plynu SF6 musí být konstruován takovým způsobem, aby byla možná jeho pravidelná kontrola ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014 a to bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části rozvaděče.

      - Výrobní štítek

Všechny záznamy, dokumenty a popisy, stejně jako označení, typ a varování (značky) musí být provedeny v českém jazyce. Na pevné části přední desky každého rozvaděče musí být umístěn typový společný štítek v českém jazyce pro jednoznačnou identifikaci. Štítek musí být trvanlivý a čitelný po celou dobu životnosti.

Štítek musí obsahovat minimálně tyto infomace:

- výrobce

- typové označení

- výrobní číslo

- rok výroby

- jmenovité napětí

- jmenovité napětí při atmosférickém impulsu

- jmenovitý proud rozvaděče

- jmenovitý plnicí tlak izolačního média

- celková hmotnost

- hmotnost náplně plynu SF6 v jednotlivých oddílech

      - Integrovaná skříňka

Každý modul je vybavený integrovanou ovládací skříní. V ovládacích skříních jednotlivých přístrojů musí být připraveny všechny pomocné funkční a jistící obvody, které jsou součástí jednotlivých prvků. Například u vypínače se jedná o zapínací a vypínací obvody s přípravou pro připojení dálkového ovládání, místní ovládání všech prvků, vypnutí od nesouhlasu pólů, relé proti pumpování (u vypínače), blokování zapnutí při ztrátě tlaku SF6, vnitřní blokády atd. Všechny napájení a pomocné obvody musí mít pro připojení připravené volné svorkovnice.

Dále musí být vybaven skříně vybaveny místním ovládáním, vždy s popisem prvku.

Skříňka bude mít min. krytí IP 54, musí být vyrobena z nerezavějícího materiálu ev. ze slitin hliníku. Skříň bude obsahovat termostat s vlhkoměrem. Všechny svorkovnice, svorky a zemní svorky musí být nesmazatelně označeny. Víko skříňky se musí nechat otevírat do boku. Spodní část skříňky musí být opatřena kabelovými průchodkami (s metrickými závity), podle ČSN EN 62444, s ochranou proti korozi (nikl-mosaz) a s mechanickým uchycením pláště kabelu. Skříň musí být označena výrobním štítkem.

      - Primární připojovací svorka

Připojovací svorka bude osmi šroubová (otvor o průměru 14 mm, pro šroub M12), provedení bude odpovídat níže uvedenému nákresu.

      - Rozměrové požadavky

Zadavatel omezuje maximální délku modulu, limitním rozměrem je celková maximální délka modulu (týká se vývodového i transformátorového pole) 3300 mm pro vývodové pole a 2800 mm pro pole transformátoru. Pro jednozačnost požadavků je níže uveden ilustrační výkres.Šířka každého pole je uvažována maximálně 3500 mm.

- schválení a zkoušky

Zkoušky musí být provedeny dle platných norem, není-li dohodnuto jinak. Jakékoliv změny v průběhu plnění smlouvy jsou přípustné pouze na základě dohody.

  - Typové zkoušky

Součástí dodávky bude přehled/ krycí list provedených typových zkoušek dle ČSN EN 62271-203 ed.2.

Z předložených dokladů musí být zřejmé, že zkoušený typ modulu vyhověl předepsaným zkouškám.

  - Kusové zkoušky

Na jednotlivých typech modulů musí být provedeny kusové zkoušky podle ČSN EN 62271-203 ed.2 minimálně v níže uvedeném rozsahu a musí být zdokumentovány v protokolu o zkoušce (test protokolu), který bude součástí dodávky.

  - Zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu

  - Zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných a řídicích obvodů

  - Měření rezistance hlavního obvodu

  - Zkouška těsnosti

  - Kontrola dokumentace a vizuální prohlídka

  - Zkoušky těsnosti krytů

  - Mechanické funkční zkoušky

  - Zkoušky pomocných obvodů, zařízení a blokování ovládacího mechanismu

Tlaková zkouška přepážek

  - Zkoušky na místě instalace po montáži

Na místě instalace provede prodávající po montáži dodaného zboží předepsané zkoušky dle ČSN EN 62271-203 ed.2, odstavec 10.2.101. a to minimálně v rozsahu:

- zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu

- zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných obvodů

- měření rezistance hlavního obvodu

- zkouška plynotěsnosti

- kontroly a ověření

- ověření kvality plynu

- Doprava, montáž

Součástí dodávky modulů je doprava až na místo určení. Složení a vnitro staveništní manipulace není součástí dodávky. Dále je požadována šéfmontáž, tuto lze provést pouze výrobcem proškolenou osobou.

- Proškolení

Zadavatel požaduje proškolení obsluhy pro:

- provádění místních manipulací, základní seznámení se zařízením

- splnění kvalifikačních požadavků na provádění běžné (pravidelné) údržby, kterou zadavatel vyžaduje v provozním předpisu provádět interně

- splnění kvalifikačních požadavků na provádění dalších stupňů údržby, kterou účastník předpokládá, že bude prováděna interními pracovníky objednatele

- provádění základních diagnostických činností na vypínači, sledování plynu SF6 atd.

Všechna proškolení budou probíhat v místě instalace před uvedením do provozu, jednací jazyk český.

- Požadavky na provoz a údržbu

Zadavatel požaduje uvést plán na provoz a údržbu stanovený k dosažení celkové minimální požadované životnosti zařízení (min 30 let). V příloze této specifikace „Provozní předpis“ zadavatel požaduje vyplnit k jednotlivému druhu údržby požadovanou periodu (v letech, ev. podle spínacích cyklů), předpokládanou časovou náročnost rozsah úkonů, informaci, jak je předpokládáno údržbu provádět (interně/ externě) a cenu (do ceny musí být započítány i náhradní díly a provozní materiál který je nutno pro výměnu zakoupit). Cena za náhradní díly a provozní materiál bude uvedena i v případě, kdy se veškerá údržba předpokládána provádět interně pracovníky objednatele.

Druh údržby pojmenovaný „Pravidelná“ bude nutně prováděna interními pracovníky zadavatele (za splnění kvalifikačních předpokladů a proškolení od výrobce – pokud je toto výrobcem požadováno). Pokud výrobce předpokládá provádění i dalších stupňů údržby interními pracovníky objednatele musí být veškerá nutná proškolení součástí rozsahu viz odstavec 6. Provozní předpis musí být v souladu s požadavky na údržbu uvedenou v manuálu výrobce a musí být striktně v českém jazyce.

Kontrolu manometru bude obejednatel interně, v periodách dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014., výrobce musí tyto činnosti umožnit.

# Ostatní požadavky

V rámci dodávky je požadováno veškeré speciální nářadí a nástroje pro správu, provoz a údržbu zařízení. Speciální nářadí bude dodáno souběžně s dodávkou zařízení.

- Způsob řešení poruch

Zadavatel stanovuje způsob a požadavky na řešení poruch po celou záruční dobu. Jsou stanoveny maximální možné reakční časy.

- Příjezd technika do 24 hodin po prokazatelném nahlášení závady za účelem identifikace poruchy

- Je-li poškozená část v seznamu náhradních dílů držených ve skladu Zadavatele

  - Dodavatel do 3 pracovních dní od identifikace poruchy stanoví způsob realizace a předpokládanou dobu trvání opravy a předloží cenovou nabídku na provedení opravy

  - Po odsouhlasení a závazném objednání objednatelem zhotovitel zahájí Do 3 pracovních dní opravu

- Není-li poškozená část v seznamu náhradních dílů držených ve skladu Zadavatele,

  - Dodavatel do 3 pracovních dní od identifikace poruchy stanoví potřebný rozsah materiálu, způsob realizace a předpokládanou dobu trvání opravy

  - Po odsouhlasení způsobu realizace objednatelem zhotovitel do 5 pracovních dní předloží cenovou nabídku na potřebný materiál a jeho dodací dobu. Zároveň předloží cenovou nabídku na provedení opravy.

  - Oprava bude provedena/zahájena do 5 pracovních dní po dodání náhradních dílů na základě závazné objednávky Zadavatele.

- Požadovaná dokumentace

Všechny požadované specifické dokumentace musí být předány zadavateli ve dvou listinných vyhotoveních a dále v digitální podobě (Technické výkresy budou v DWG). Dokumentace schémat zapojení ovládacích obvodů musí být vytvořena v platném standardu EG. D v souladu s požadavky uvedenými níže.

Manuály a návody musí být předložené v českém jazyce.

- Rozměrové výkresy obsahující všechny potřebné kóty, detail připojovacích a uzemňovacích svorek

- Výkres pomocné ocelové konstrukce s okótovanými rozměry a detaily pro upevnění k základové patce

- Příloha s vyplněnými technickými parametry

- Manuál/ návod k použití (na titulní straně bude uvedeno přesné typové označení, výrobní číslo, země původu) obsahující minimálně:

  - požadavky na přepravu

  - pokyny pro instalaci a zprovoznění vč. nastavovacích a zkušebních hodnot včetně tolerancí

  - seznam provozních materiálů (např. oleje a mazací materiály)

  - Manuál o údržbě s údržbovými plánem (bude v souladu s přílohou Provozní předpis)

  - rozsahu a postup činností kontroly detekce, které je nutno provést pro naplnění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014.

  - Rozsah šéfmontáže a požadavky na zajištění součinnosti

- Seznam doporučených náhradních, který bude obsahovat:

  - jednotkové ceny

  - předpokládaná doba dodání

  - vedeny budou i   speciální nářadí a měřicí a zkušební zařízení

- Přehled/ krycí list typových zkoušek

- Protokoly z kusových zkoušek

- Popis systému detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014. Musí být možná jeho pravidelná kontrola v místě instalace rozvaděče bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části rozvaděče. Součástí popisu bude minimálně popis demontáže a montáže čidla, popis kontroly čidla atd.

- Dokumentace schémat zapojení všech sekundárních obvodů dle přiložených podmínek uvedených v EGD-PP-266.

- Kontaktní údaje pro objednání údržby a zajištění servisu

V rámci dodávky je požadováno plynotěsné rozdělení sestavy rozvaděčů (schéma plynotěsných oddílů nad jednopólovým schématem) včetně doplněné přílohy 4 obsahující následující údaje ke každému plynovému oddílu:

Plynový oddíl:

  - jednoznačná identifikace každého plynového oddílu

  - výrobce

  - rok výroby

  - napěťová hladina

  - typ plynu

  - jmenovitý tlak plynu [kPa]

  - hmotnost náplně [kg]

  - ekvivalent CO2 [kg]

  - Hodnota GWP

  - Deklarovaná míra úniku [%]

Systém pro sledování tlaku:

  - jednoznačné přiřazení k odpovídajícímu plynovému oddílu

  - výrobce

  - rok výroby

  - výrobní číslo

  - napěťová hladina

  - typ přístroje

  - teplotní kompenzace (ANO/NE)

  - tlak – pokles [MPa]

  - tlak – ztráta [MPa]

Veškerá dokumentace musí být předložena již na úrovni podání nabídek. Dokumentaci schémat zapojení ovládacích obvodů a protokoly z kusových zkoušek je možno doložit nejpozději ve lhůtě stanové kupní smlouvou.

# Garance dostupnosti náhradních dílů

Zadavatel vyžaduje garanci na dodání náhradních dílů po dobu životnosti zařízení.

# Přílohy

Principiální schémata zapojení odpojovače 110 kV:

Principiální schémata zapojení pro vypínač s jedním pohonem:

Principiální schémata zapojení pro vypínač se třemi pohonem: