**Příloha č. 8 Rámcové dohody**

**Provádění Řádu preventivní údržby**

Zadavatel bude provádět tyto činnosti v rámci Řádu preventivní údržby:

1. Prohlídka skříňového VN rozvaděče zapouzdřeného za provozu

Perioda: 1x za 6 měsíců

Provádí se podrobná prohlídka pohledem za provozu, při níž se kontroluje:

- stav celého VN rozvaděče

- stav kabelového prostoru pod VN rozvaděčem

- stav nástavbové části NN

- stav tlaku izolačního plynu

- stav připojení k zemnící soustavě

1. Běžná údržba skříňového VN rozvaděče zapouzdřeného za vypnutého stavu

Perioda: 1x za 4 roky

Provádí se úkony podle bodu A. a dále se za vypnutého stavu provede:

- údržba a očištění VN skříně

- kontrola kabelového prostoru VN rozvaděče

- kontrola silového připojení kabelů VN

- kontrola kabelových prostupů

- kontrola funkce blokování otevření kabelového prostoru VN rozvaděče za provozu

- doplnění izolačního plynu

- údržba připojení k zemnící soustavě

- další základní nezbytné úkony dle výrobce:

*[účastník doplní soupis požadavků]*

1. Běžná údržba skříňového VN rozvaděče zapouzdřeného - rozšířená

Provádí se úkony dle bodu B. za vypnutého stavu a dále se provede:

*[účastník doplní soupis požadavků včetně periody]*