## KZL 1
Název |  |  |  |  | Pořadové číslo
Specifikace dodávek E.ON
Číslo stavby |  | 102000208
Název stavby |  | V1310/1311 - výměna vedení
Místo stavby |  | Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
Investor |  | E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Název |  | Kombinované zemnící lano
Typ |  | KZL1 - 2S 2/24 (M112/R62-101)
Dodavatel |  | EGE
Provozní soubor |  | CZ000002.2 KZL
Číslo vedení |  | V1310/1311
TNS |  | TNS 19 1650 v platné verzi
Technické parametry dle specifikace E.ON- Pevné
1 | Průměr KZL |  |  |  |  | 14,45 mm
2 | Maximální dodací délka bubnu |  |  |  |  | 4732 m
3 | Průřez AA/ACS |  |  |  |  | 79/32 mm2
4 | Hmotnost lana |  |  |  |  | 474 kg/ km
5 | Jmenovitá pevnost v tahu (RTS) |  |  |  |  | 62,4 kN
6 | Krátkodobý zkratový proud (1s, 40-200°C) |  |  |  |  | 10,06 kA
7 | Zkratová odolnost (40-200°C) |  |  |  |  | 101,17 kA2 s
8 | Nejmenší dovolený poloměr ohybu (instalace) |  |  |  |  | ≥ 217 mm
9 | Nejmenší dovolený poloměr ohybu (provoz) |  |  |  |  | ≥ 217 mm
10 | Optická vlákna |  |  |  |  | 2 x 24 vláken
11 | Standard |  |  |  |  | ITU-T G.657.A1
Technické parametry upřesněné projektem - Variabilní
1 | SAP |  |  | 1100001610
|  | délka km |  | kotevní úsek
| Buben č. 1 | 3.2 |  | 24 - 39 : 3,0019 km
| Buben č. 2 | 4.4 |  | 39 - 57 : 4,1703 km
| Buben č. 3 | 3.85 |  | 57 - 73 : 3,6361 km
| Buben č. 4 | 4.22 |  | 73 - 92 : 3,9923 km
| Buben č. 5 | 4.24 |  | 92 - 115 : 4,0119 km
| Buben č. 6 | 4.11 |  | 115 - 136 : 3,8826 km
| Buben č. 7 | 3.84 |  | 136 - TR MZR : 3,6241 km
Buben č. 8
Buben č. 9
Buben č. 10
Kontakt na dodavatele
Jakub Krása Tel.: +420 267 199 181 Fax.: +420 267 199 179 Mobil.: +420 792 303 794
Vypracoval |  |  | Ing. Jan Bízek
Datum |  |  | 2020-01-14

## spojkovací krabice KZL1
Název |  |  |  |  | Pořadové číslo
Specifikace dodávek E.ON
Číslo stavby |  | 102000208
Název stavby |  | V1310/1311 - výměna vedení
Místo stavby |  | Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
Investor |  | E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Název |  | Spojkovací krabice pro Kombinované zemnící lano 1
Dodavatel |  | EGE
Provozní soubor |  | CZ000002.2 KZL
Číslo vedení |  | V1310/1311
TNS |  | TNS 19 1650 v platné verzi
Technické parametry upřesněné projektem - Variabilní
1 | Spojkovací krabice KZL - 1.2 |  |  | SAP | 1100001616
| Počet celkem | 7
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| počet kusů | 6
| čísla stožárů | 39, 57, 73, 92, 115, 136
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  | SOK AT-5BE1CUT-048 | průměr vodiče | 9,2 mm
| počet kusů | 1
| čísla stožárů | portál TR MZR
2 | Spojkovací krabice KZL - 1.3 |  |  | SAP | 1100001617
| Počet celkem | 0
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| Vstup 3 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
počet kusů
čísla stožárů
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
| Vstup 3 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
počet kusů
čísla stožárů
3 | Spojkovací krabice KZL - 1.4 |  |  | SAP | 1100001618
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
| Vstup 3 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
| Vstup 4 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
počet kusů
čísla stožárů
Kontakt na dodavatele
Jakub Krása Tel.: +420 267 199 181 Fax.: +420 267 199 179 Mobil.: +420 792 303 794
Vypracoval |  |  | Ing. Jan Bízek
Datum |  |  | 2020-01-14

## KZL 4
Název |  |  |  |  | Pořadové číslo
Specifikace dodávek E.ON
Číslo stavby |  | 102000208
Název stavby |  | V1310/1311 - výměna vedení
Místo stavby |  | Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
Investor |  | E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Název |  | Kombinované zemnící lano
Typ |  | KZL4 - 2S 2/48 (M167/R91-228)
Dodavatel |  | EGE
Provozní soubor |  | CZ000002.2 KZL
Číslo vedení |  | V1310/1311
TNS |  | TNS 19 1650 v platné verzi
Technické parametry dle specifikace E.ON- Pevné
1 | Průměr KZL |  |  |  |  | 17,7 mm
2 | Maximální dodací délka bubnu |  |  |  |  | 3 258 m
3 | Průřez AA/ACS |  |  |  |  | 48,66/118,78 mm2
4 | Hmotnost lana |  |  |  |  | 702 kg/ km
5 | Jmenovitá pevnost v tahu (RTS) |  |  |  |  | 90,7 kN
6 | Krátkodobý zkratový proud (1s, 40-200°C) |  |  |  |  | 15,08 kA
7 | Zkratová odolnost (40-200°C) |  |  |  |  | 227,55 kA2 s
8 | Nejmenší dovolený poloměr ohybu (instalace) |  |  |  |  | ≥ 266 mm
9 | Nejmenší dovolený poloměr ohybu (provoz) |  |  |  |  | ≥ 266 mm
10 | Optická vlákna |  |  |  |  | 2 x 48 vláken
11 | Standard |  |  |  |  | ITU-T G.657.A1
Technické parametry upřesněné projektem - Variabilní
1 | SAP |  |  | 1100001613
|  | délka km |  | kotevní úsek
| Buben č. 1 | 2.33 |  | TR MIR - 12 : 2,1511 km
| Buben č. 2 | 2.94 |  | 12- 24 : 2,7411 km
Buben č. 3
Buben č. 4
Buben č. 5
Buben č. 6
Buben č. 7
Buben č. 8
Buben č. 9
Buben č. 10
Kontakt na dodavatele
Jakub Krása Tel.: +420 267 199 181 Fax.: +420 267 199 179 Mobil.: +420 792 303 794
Vypracoval |  |  | Ing. Jan Bízek
Datum |  |  | 2020-01-14

## spojkovací krabice KZL4
Název |  |  |  |  | Pořadové číslo
Specifikace dodávek E.ON
Číslo stavby |  | 102000208
Název stavby |  | V1310/1311 - výměna vedení
Místo stavby |  | Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
Investor |  | E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Název |  | Spojkovací krabice pro Kombinované zemnící lano 4
Dodavatel |  | EGE
Provozní soubor |  | CZ000002.2 KZL
Číslo vedení |  | V1310/1311
TNS |  | TNS 19 1650 v platné verzi
Technické parametry upřesněné projektem - Variabilní
1 | Spojkovací krabice KZL - 4.2 |  |  | SAP | 1100001628
| Počet celkem | 2
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL4 | průměr vodiče | 17,7 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  | KZL4 | průměr vodiče | 17,7 mm
| počet kusů | 1
| čísla stožárů | 12
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL4 | průměr vodiče | 17,7 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  | SOK AT-5BE1CUT-048 | průměr vodiče | 9,2 mm
| počet kusů | 1
| čísla stožárů | portál TR MIR
2 | Spojkovací krabice KZL - 4.3 |  |  | SAP | 1100001629
| Počet celkem | 1
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL4 | průměr vodiče | 17,7 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  | KZL4 | průměr vodiče | 17,7 mm
| Vstup 3 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
počet kusů
čísla stožárů
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL4 | průměr vodiče | 17,7 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  | KZL1 | průměr vodiče | 14,45 mm
| Vstup 3 | typ vodiče |  | rezerva | průměr vodiče | rezerva
| počet kusů | 1
| čísla stožárů | 24
3 | Spojkovací krabice KZL - 4.4 |  |  | SAP | 1100001630
| Vstup 1 | typ vodiče |  | KZL4 | průměr vodiče | 17,7 mm
| Vstup 2 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
| Vstup 3 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
| Vstup 4 | typ vodiče |  |  | průměr vodiče
počet kusů
čísla stožárů
Kontakt na dodavatele
Jakub Krása Tel.: +420 267 199 181 Fax.: +420 267 199 179 Mobil.: +420 792 303 794
Vypracoval |  |  | Ing. Jan Bízek
Datum |  |  | 2020-01-14