- Příloha č. 8	 Požadavky na předložení vzorku

- Systém kvalifikace – Nákup měřících kabelových vozů

Dodavatel předloží vzorek kabelového měřicího vozu, který bude splňovat níže uvedené požadavky.

Minimálně však vzorek musí disponovat těmito parametry a výbavou:

- Měřicí přístroje kabelového měřicího vozu sjednocené do jednoho systému, ovládaného z místa určeného pro jeho obsluhu. Součástí tohoto systému jsou:

- Impulzní reflektometr s automatickým výpočtem délky kabelu, vzdálenosti chyby a určení místa poruchy v mapových podkladech na zobrazovací jednotce.

- Rázový generátor s několika přednastavenými hodnotami a plynule nastavitelnou hodnotou napětí až do minimálně 32 kV.

- Propalovací transformátor s několika přednastavenými hodnotami až do minimálně 10 kV a plynule nastavitelnou hodnotou napětí a proudu.

- Zdroj vysokého napětí pro provádění napěťových zkoušek a diagnostických měření dle požadavků ČSN EN 60060-1, ČSN EN 60270, PNE 34 7626, a to :

- napěťových zkoušek DC minimálně 80 kV.

- napěťových zkoušek VLF minimálně 38 kVeff; 0,1 Hz sinus.

- napěťových zkoušek VLF minimálně 38 kVeff; 0,1 Hz obdélník.

- diagnostických měření ztrátového činitele tan δ.

- diagnostiky částečných výbojů.

- Přenosný zdroj vysokého napětí pro provádění napěťových zkoušek a diagnostických měření dle výše uvedených požadavků. (Nemusí být přímo součástí vzorku, ale jeho ukázku požadujeme).

- Pro přesné dohledání místa poruchy přenosné přístroje, které jsou chráněny proti dešti a povětrnostním podmínkám:

- přijímač se sluchátky

- půdní mikrofon

- zemní sondy pro měření poruch metodou krokového napětí.

- Generátor minimálně 5 kW pro případ, kdy není možné napájení ze sítě 230 V.

- Vybavení měřicího vozu je umístěno v užitkovém vozu (dodávce), které splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU, s emisní normou platnou v době dodání vozidla min. EURO 6, o celkové hmotnosti do 3500 kg.

Spolu se vzorkem kabelového měřicího vozu musí být předloženy alespoň následující dokumenty v českém nebo slovenském jazyce (jestliže budou dokumenty vyhotoveny v jiném cizím jazyce, budou předloženy včetně překladu do českého jazyka) a SW v českém jazyce:

- osvědčení o provedených zkouškách a potřebná prohlášení o shodě EU

- výchozí revizní zpráva a kalibrační protokoly

- datové listy a návody k jednotlivým měřicím přístrojům

- kompletní návod ovládání celého kabelového měřicího vozu

Vzorek bude předveden v místě sídla zadavatele, případně na jeho distribučním území. Termín a místo předvedení bude stanoveno písemnou výzvou, zaslanou dodavateli minimálně 14 dní před datem předložení vzorku.

Vzorek bude předveden zástupci dodavatele v den dodání vzorku.

Předmětem předvedení bude:

- předměření poruchy na kabelu nízkého případně vysokého napětí

- přesné dohledání místa poruchy

- napěťová zkouška kabelu vysokého napětí

- diagnostické měření ztrátového činitele tan δ

- diagnostika částečných výbojů.

Vzorek a další požadované dokumenty budou předmětem posouzení splnění technických požadavků kladených na kabelový měřicí vůz, uvedených v tomto dokumentu. Proces posouzení bude zadavatelem zaprotokolován.